## Sheet1
新风空调机组设备维保要求及清单明细
S/N 编号 | System 系统 | Equipment Description 设备名称 | Make / Brand 制造商 / 品牌 | Model Number 产品型号 | Capacity 规格参数 | Quantity 数量 | Unit 单位 | Frequency 维保频次
1 | 新风系统 | 高压微雾加湿系统 | 北京京嘉乐空调净化设备有限公司 | JS-1-1 GSWB-4 | 加湿量：104kg-h 功率：1.1KW | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
2 | 新风系统 | 高压微雾加湿系统 | 北京京嘉乐空调净化设备有限公司 | JS-1-2 GSWB-8 | 加湿量：199kg-h 功率：2.2KW | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
3 | 新风系统 | 热回收空调机组 K1rx-2 ~3-1 | 约克 | YSM50M-0709-S-R | 新风量: 3000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
4 | 新风系统 | 热回收空调机组 K1rx-4 ~5-1 | 约克 | YSM50M-0713-S-R | 新风量: 5000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
5 | 新风系统 | 空调机组 K1 x-1-¦1 | 约克 | YSM50M-0713-S-R | 新风量: 5000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
6 | 新风系统 | 空调机组 K1 x-2-1 | 约克 | YSM50M-0709-S-R | 新风量: 3000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
7 | 新风系统 | 空调机组 K1 x-3-1 | 约克 | YSM50M-0711-S-L | 新风量: 4000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
8 | 新风系统 | 空调机组 K1 x-4,5-1 | 约克 | YSM50M-0509-S-L | 新风量: 2000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
9 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调机组 KS 1x-1-1,2 | 约克 | YSM50M-0915-S-L | 新风量: 8000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
10 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调 机组 KS1x-2-1 | 约克 | YSM50M-0709-S-L | 新风量: 3000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
11 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调 机组 KS1x-4-1,2 | 约克 | YSM50M-1115-S-R/L | 新风量: 10000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
12 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调 机组 KS1x4-3 | 约克 | YSM50M-0913-S-L | 新风量: 7000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
13 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调 机组 KS1x5-1 | 约克 | YSM50M-0715-S-L | 新风量: 6000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
14 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调机组 KS1X- 5-2~3 | 约克 | YSM50M-0713-S-R/L | 新风量: 5000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
15 | 新风系统 | 吊装式空气处理机组 DZ-02 (吊式安装) | 约克 | YSM50M-0-S-R/L | 风量: 2000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
16 | 新风系统 | 净化空调机组四管制空调机 组 J1-1-12 | 约克 | YSM50M-0915-S-R/L | 新风量: 8000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
17 | 新风系统 | 净化空调机组四管制空调机组 J1-2-1 | 约克 | YSM50M-0909-S-L | 新风量: 4500m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
18 | 新风系统 | 净化空调机组四管制空调机 组 J1-2-23 | 约克 | YSM50M-0713-S-R/L | 新风量: 5500m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
19 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调 机组 KS1x3-1 | 约克 | YSM50M-0509-S-L | 新风量: 2000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
20 | 新风系统 | 实验室空调机组四管制空调 机组 KS1x3-2,3 | 约克 | YSM50M-0909-S-R/L | 新风量: 4500m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
21 | 新风系统 | 空调机组 K 2x-1 | 约克 | YSM50M-0913-S-L | 新风量: 7000m3/h | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
22 | 新风系统 | 空调机组 K 3x-1,2 | 约克 | YSM50M-0913-S-R/L | 新风量: 7000m3/h | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
多联机空调系统设备明细及维保内容要求
S/N 编号 | System 系统 | Equipment Description 设备名称 | Make / Brand 制造商 / 品牌 | Model Number 产品型号 | Capacity 规格参数 | Quantity 数量 | Unit 单位 | Frequency 维保频次
1 | 多联机系统 | SWJ1#-B1-02 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-400W/D2SN1-8V(I) | 制冷量: 40.0kw | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
2 | 多联机系统 | SWJ1#-B1-01 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X(I) | 制冷量: 78.5k w | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
3 | 多联机系统 | SWJ1#-F3-01直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-670W/D2SN1-8X(I) | 制冷量: 67.0kw | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
4 | 多联机系统 | SWJ2#-F1-02— 03 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-952W/D2SN1-8X(I) | 制冷量: 95.2k w | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
5 | 多联机系统 | SWJ2#-F1-01 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-1010(36)W/D2SN1-8X2 | 制冷量: 10.1k w | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
6 | 多联机系统 | SWJ2#-F1-01 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-560（20）W/D2SN1-8V2 | 制冷量: 5.6k w | 1 |  | 开启前一月内全检一次，开启后每月
7 | 多联机系统 | SWJ2#-F1-04 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X(I) | 制冷量: 85.0kw | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
8 | 多联机系统 | SWJ2#-F1-05 直流变速空调室外机 | 美的 | MDV-670W/D2SN1-8X(I) | 制冷量:6.7K W | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
9 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D45 | 制冷量:4.5K W | 10 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
10 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D45 | 四面出风嵌入式 制冷量:4. 5KW | 5 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
11 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D36 | 四面出风嵌入式 制冷量: 3.6KW | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
12 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D56 | 四面出风嵌入式 制冷量:5. 6KW | 11 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
13 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D56 | 制冷量:5.6KW | 13 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
14 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D71 | 四面出风嵌入式 制冷量: 7.1KW | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
15 | 多联机系统 | 自由静压风管式空调室内机 | 美的 | MDV-D112 | 制冷量:11. 2KW | 8 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
16 | 多联机系统 | 自由静压风管式空调室内机 | 美的 | MDV-D112 | 制冷量:11. 2KW | 10 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
17 | 多联机系统 | 自由静压风管式空调室内机 | 美的 | MDV-D160 | 制冷量:16.0 KW | 12 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
18 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D125 | 四面出风嵌入式 制冷量: 12.5KW | 3 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
19 | 多联机系统 | 直流变速空调室内机 | 美的 | MDV-D80Q4/N1-D | 四面出风嵌入式 制冷量: 8.0KW | 4 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
20 | 多联机系统 | 一拖二分体空调 | 美的 | MDV-D102 | 空调室外机制冷量: 10.2 KW | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
21 | 多联机系统 | 一拖一分体空调 | 美的 | KFR-26W | 空调室外机 | 5 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
实验排风系统设备明细及设备维保内容要求
S/N 编号 | System 系统 | Equipment Description 设备名称 | Make / Brand 制造商 / 品牌 | Model Number 产品型号 | Capacity 规格参数 | Quantity 数量 | Unit 单位 | Frequency 维保频次
1 | 排风系统 | 管道混流风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-9C | 风量=4800m³/h | 1 | 台 | 每半个月
2 | 排风系统 | 管道混流风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-9C | 风量=5600m³/h | 1 | 台 | 每半个月
3 | 排风系统 | 混流风机 HL3 -2ANO4.0A (吊式安装 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-9C | 风量: 4000m³/h | 1 | 台 | 每半个月
4 | 排风系统 | 混流风机 HL3 -2ANO4.0A (吊式安装) | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-8B | 风量: 3064m³/h | 1 | 台 | 每半个月
5 | 排风系统 | 混流风机 HL3 -2ANO8. OA (吊式安装) | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-8B | 风量: 20250m³/h | 2 | 台 | 每半个月
6 | 排风系统 | 排风风机(吊式安装) | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-7C | 风量: 22650m³/h | 1 | 台 | 每半个月
7 | 排风系统 | 补风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-7C | L=15600m3/h | 1 | 台 | 每半个月
8 | 排风系统 | 补风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-6B | L=7050m³/h | 1 | 台 | 每半个月
9 | 排风系统 | 补风机 | 德州亚太集团有限公司 | SWF-丨-6.5 | L=19550m³/h | 1 | 台 | 每半个月
10 | 排风系统 | 补风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-S-6.5 | L=16825m³/h) | 1 | 台 | 每半个月
11 | 排风系统 | 排风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-S-6.5 | L=18650m³/h | 1 | 台 | 每半个月
12 | 排风系统 | 排风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-6B | L=8850m³/h | 1 | 台 | 每半个月
13 | 排风系统 | 排风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTHL-S-6.5 | L=6000m3/h | 2 | 台 | 每半个月
14 | 排风系统 | 排风机 | 德州亚太集团有限公司 | T35-‖-2.8 | L=1800m3/h) | 1 | 台 | 每半个月
15 | 排风系统 | 排风机 | 德州亚太集团有限公司 | T35-‖-2.8 | L=1500m3/h | 1 | 台 | 每半个月
16 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=9000m³/h | 4 | 台 | 每半个月
17 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=7000m³/h | 1 | 台 | 每半个月
18 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=6500m³/h | 1 | 台 | 每半个月
19 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=8000m³/h | 1 | 台 | 每半个月
20 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=6000m³/h | 2 | 台 | 每半个月
21 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-7A | 风量 9500m³/h | 1 | 台 | 每半个月
22 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=7000m³/h | 1 | 台 | 每半个月
23 | 排风系统 | 柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTFX-12A | 风量: 6450m3/h | 1 | 台 | 每半个月
24 | 排风系统 | 柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | YTFX-12A | 风量: 5400m3/h | 1 | 台 | 每半个月
25 | 排风系统 | 玻璃钢变频柜式离心风机 | 德州亚太集团有限公司 | F4-72-12-6A | 风量=7000m³/h | 2 | 台 | 每半个月
26 |  | 电热空气幕 | 德州亚太集团有限公司 | RM-1918Z-D | 风量: 3000m3/h | 2 | 台 | 每月
27 |  | 电热空气幕 | 德州亚太集团有限公司 | RM-1915Z-D | 风量: 2500m3/h | 1 | 台 | 每月
中央空调冷热水系统设备明细及维保内容要求
S/N 编号 | System 系统 | Equipment Description 设备名称 | Make / Brand 制造商 / 品牌 | Model Number 产品型号 | Capacity 规格参数 | Quantity 数量 | Unit 单位 | Frequency 维保频次
1 | 中央空调系统 | 冷冻循环水泵 | 上海凯泉泵业有限公司 | YE3-225S-4 | 电压：380v； 电流：69A； 功率：37kw | 3 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
2 | 中央空调系统 | 冷却循环水泵 | 上海凯泉泵业有限公司 | YE3-225S-4 | 电压：380v； 电流：69A； 功率：37kw | 3 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
3 | 中央空调系统 | 螺杆式水冷机组 | 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司 | YGWE390CA50A22WD | 额定制冷量 (KW/TON)1381 /392, | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
4 | 中央空调系统 | 旁流式水处理装置 | 北京道吉环保科技有限公司 | PYPL-DN200 | 设计压力：1.0MPa功率：0.16kw； | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
5 | 中央空调系统 | 旁流式水处理装置 | 北京道吉环保科技有限公司 | PYPL-DN250 | 设计压力：1.0MPa功率：0.22kw； | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
6 | 中央空调系统 | 旁流式水处理装置 | 北京道吉环保科技有限公司 | PYPL-DN300 | 设计压力：1.0MPa功率：0.3kw； | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
7 | 中央空调系统 | 旁流式水处理装置 | 北京道吉环保科技有限公司 | PYPL-DN350 | 设计压力：1.0MPa功率：0.6kw； | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
8 | 中央空调系统 | 全自动软水器 | 南京贝特空调设备有限公司 | GTN-10SS | 电压：220v；功率：0.2kw； | 1 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
9 | 中央空调系统 | 分、集水器 | 北京道吉环保科技有限公司 | φ800*4036 φ800*3536 | 筒体直径:D=700 mm,长度:L=4000 mm | 2 | 个 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
10 | 中央空调系统 | 壳管式换热器 | 四平市中保换热设备有限公司 | BH400-1.6-13 | SHQK-350-1.5-W换热量 140KW, | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
11 | 中央空调系统 | 补水定压装置(带双重排气功 能 | 浙江金龙电机股份有限公司 | YE3-90S-2 | 隔膜式稳压膨胀水管：总容积 1.6m3, | 2 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
12 | 中央空调系统 | 分、集水器 | 北京道吉环保科技有限公司 | φ800*4036 φ800*3536 | 筒体直径:D=700 mm,长度:L=4000 mm | 2 | 个 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
13 | 中央空调系统 | 冷冻循环水泵 | 上海凯泉泵业有限公司 | YE3-200L-4 | 流量(m3/h)184 | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
14 | 中央空调系统 | 热水循环水泵 | 上海凯泉泵业有限公司 | YE3-160M1-2 | 流量(m3/h)88,电动机功率 (kw) 25 | 2 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
15 | 中央空调系统 | 超低噪声节水型方形横流镀锌钢冷却塔 | 天津良机冷却设备有限公司 | LCP-3049S-P-C1 | 冷却水流量(m3/ h) 344 | 2 | 套 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
16 | 中央空调系统 | 风冷螺杆自然冷却冷水机组 | 约克（广州）空调冷冻设备有限公司 | YVFA0256-CL-50-G | 制冷量(KW) 88 9.9 | 1 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
17 | 中央空调系统 | 混水泵 | 上海凯泉泵业有限公司 | YE3-90S-2 | Q=52m3/h | 3 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
18 | 中央空调系统 | 中央空调系统循环水处理服务 | 北京道吉环保科技有限公司 | PYPL-DN350 | 设计压力：1.0MPa功率：0.6kw； | 1 | 项 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
19 | 中央空调系统 | 风机盘管 | 约克（广州）空调冷冻设备有限公司 | FP-003 FP-004 FP-005 FP-006 FP-008 | 两管制 | 291 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
20 | 中央空调系统 | 风机盘管 | 约克（广州）空调冷冻设备有限公司 | FP005 FP006 | 四管制 | 221 | 台 | 开启前一月内全检一次，开启后每月
中央空调系统清洗药剂：
序号 | 系统 | 名称 | / | / | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 中央空调水系统 | 预膜剂 | / | / | 25KG/桶 | 25 | 桶 | 每年一次
2 | 中央空调水系统 | 阻垢剂 | / | / | 25KG/桶 | 18 | 桶 | 每年一次
3 | 中央空调水系统 | 除藻剂 | / | / | 25KG/桶 | 14.4 | 桶 | 每年一次
4 | 中央空调水系统 | 软水盐 | / | / | 20KG/袋 | 4.5 | 袋 | 每年一次
5 | 中央空调水系统 | 冷却水水质检测 |  |  | 次 |  |  | 运行期间每月2次
6 | 中央空调水系统 | 冷却水嗜肺军团菌检测 |  |  | 次 |  |  | 运行期间每年两次
7 | 中央空调水系统 | 冷冻水水质检测 |  |  | 次 |  |  | 运行期间每两周一次
新风机组耗材：
序号 | 系统 | 名称 | / | / | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 新风系统 | 初效 | / | / | G4 | 103 | 个 | 一季度更换一次
2 | 新风系统 | 中效 | / | / | F7 | 103 | 个 | 半年更换一次
3 | 新风系统 | 传送皮带 | [5 empty] | 半年更换一次
Note on G17: Administrator: 加上吊装机组共30台
Note on G22: Administrator: 应该是2台
Note on G32: Administrator: 制冷量101KW和56KW 两台组合一台
Note on G100: Administrator: 核对后数量是291