1. 本次精密空调设备采购包含4套70KW行级精密空调室内机、室外机及配套安装所需的所有配件。
2. 行级精密空调机组总冷量≥70kW;显冷量≥70kW;送风量≥14000m³/H。
3. 行级精密空调机组应采用变频无级调速压缩机和EC风机，高效节能。加湿系统应采用节能型的湿膜加湿器，加湿量≥3KG/H。
4. 行级精密空调机组应安装于现有科士达微模块冷通道内，采用水平送风方式，空调机组尺寸为600*1200*2000（宽深高mm）。为保持和机柜搭配的美观度，空调机组出厂时预留的安装孔位必须匹配冷通道安装孔位，不得采用现场打孔的形式安装。
5. 精密空调机组控制屏应采用不少于7寸触摸屏，具有图形化显示和温湿度曲线显示功能，报警提示可储存3000条以上报警记录，标配RS485智能通信接口。
6. 精密空调机组应具备联动与群控功能，支持高达32台机组联网群控，机组通过联网群控，实现轮值和机组故障时的冗余管理。
7. 精密空调机组需接入现有的科士达动环监控系统，报价人须考虑接入动环监控系统的工作内容及产生的相关费用。
8. 行级空调须具有CQC节能认证证书，证书上的申请人、制造商和生产企业须为同一单位。
9. 报价人须按照附件清单进行详细报价，包含但不限于清单内所有空调安装调试所需的相关费用。
10. 报价人须提供精密空调厂家对针对此项目出具的项目授权书和售后服务承诺函，否则视为无效报价。


