## 不锈钢立式多级离心泵、潜水污水泵等维修设备采购清单
板式换热器采购清单
注：1.供应商响应时应提供须含详细配置清单的报价单（加盖公章）； 2.供应商响应文件须准确详细写明货物品牌、规格型号、每项货品的报价明细等； 3.每项货品须按照清单要求的品牌、型号、技术参数等提供，且单价报价不可高于单价限价，否则按单价限价执行； 4.供应商须提供营业执照、近六个月任意月份的参保人员名单、近三年同类项目业绩清单并附合同关键页复印件、商业信誉证明及供应商认为需要提供的其它资料等。
序号 | *物资名称(必填) | *数量(必填) | 计量 单位 | *单价限价(人民币,必填) | 总价限价 | 主要技术参数 | 品牌 | 型号 | 是否进口(非进口填0,进口填1) | 使用地点 | 工作原理 | 备注
1 | 板式换热器 | 4 | 台 | 120000 | 480000 | 设备基本参数： 型号FBR08-1.6-200m² 设计温度：100℃； 设计压力：1.6MPa 换热器板片： 板片材质：采用抗腐蚀性能不低于 304 不锈钢板制造； 外观及性能符合 GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》相关技术要求； 板片厚度应不小于 0.6mm。 密封胶垫： 换热器密封胶垫采用食品级 EPDM 三元乙丙橡胶； 性能指标符合 GB/T 28719《板式热交换器用橡胶密封垫片》要求； | 京海、华海、瑞德韦尔 | FBR08-1.6-200m² | 0 | 紫荆园热水供水站2台 桃李园热水供水站2台 | 板式换热器基于间壁式逆流换热原理工作：冷、热两种介质由薄金属板片分隔，在相邻流道内呈逆向流动，通过板片高效导热实现热量交换。该设备将一次侧锅炉水与二次侧系统水完全隔绝，避免两种介质直接混合，既有效提升供热效率，又切实保护锅炉及换热设备安全稳定运行。 | 本项目设备报价采用固定包干计价方式，报价范围包括设备运输、场内二次搬运、安装、调试等达到正常使用标准所需的全部工作内容。设备基础、管道利旧利用，如设备本体与现场接管存在尺寸偏差，由供货方负责适配处理。本项目为包干总价，后期不另行支付任何其他费用。