材质说明

边实验台、中央实验台
1、台面：选用耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁的12.7mm厚富美家实芯理化板，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，台面边缘双层加厚并作圆弧收边处理，台面前下方开有止水槽，台面连接处采用防止液体渗漏结构，设计合理、做工精细、实用性高。

2、柜体：采用1.0厚优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。实验台柜体内设一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等。

3、门板、抽屉面板：采用1.0厚优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。双层结构，质地结实、表面平整、耐承重、有一定的强度。抽屉内部采用一片式制成，有效的方式液体渗漏。

4、活动层板：带加强筋结构，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。在柜体内可多点调节高度。

5、活动背板：活动可拆卸式，方便柜体后上下水及电的维修。

6、滑轨：采用优质三节轨，静音效果好，开合平稳，承重力强；达到国际五金行业标准。

7、合页：采用316不锈钢材质，承重效果好，使用寿命长。

8、把手：采用316不锈钢材质，128mm、C型拉手，使用寿命长。
9、可调脚：采用抗老化橡胶材质制成。可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；外形美观，设计人性化, 具有防震效果。

10、PP大中小水盆：选用实验室专用高密度PP材质，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时水盆便于与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能, 并易于拆卸。耐酸碱抗腐蚀，有一定的韧性，玻璃器皿突然滑落不易破碎。

11、上水管：国内优质PPR管。
12、下水管：国内优质UPVC化工管，落水头采用PVC 沉淀式泄水头，防止水管阻塞功能，易于拆卸保养。

13、三口水龙头及洗眼器：选用实验室专用龙头，加厚铜质一体化设计，陶瓷阀芯，密闭性好，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20Pa。可对水流进行微量调节，带接冷凝水尖嘴，可接防溅滤水嘴。高出水口可调节水平方向。表面为高亮度环氧树脂涂层理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

14、滴水架：采用实芯理化板，ABS滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节，并根据客户要求配置滴水棒数量。

边台棱形试剂架、中央台棱形试剂架 

1、立柱：采用厚度大于2mm优质冷扎钢板经折弯、冲孔，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂末喷塑，具有防锈、防腐功能，结构承重性能好。

2、层板：采用厚10mm单面磨砂玻璃，周遍切角处理，保证使用安全，带铝合金拖架，表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理，高度可自行调节。

3、插座：采用国标五孔面板，知名品牌。

4、电源盒：采用钢制表面经酸洗、磷化、抛光等处理后作进口优质环氧树脂粉末喷塑，紧靠立柱内壁安装，双插座设置，美观，不占用台面面积。

药品柜、更衣柜
柜门：采用1.0厚优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。

2、柜体：采用优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。

3、铰链：采用316不锈钢材质，坚固耐用。
4、柜内：设3层层板，高度可调节，方便放置大小不同设备或试剂。宽度设计合理，承重力强。
通风柜

1、台面：选用耐强酸强碱、防火、防水、防腐蚀、耐刮、耐高温、耐磨、耐抗击、不变形、无毒、易清洁的12.7mm厚富美家实芯理化板，
2、合页：采用316不锈钢材质。
3、门板：采用1.0mm 优质冷扎钢板经磷化处理后环氧树脂粉体喷塑。双层门结构，内带支撑拉带，起到定型及承重作用。

4、上罩及下柜体：采用1.0mm厚质量优质的冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后环氧树脂粉末喷塑，具有防潮、防腐功能；柜门采用双层设计；上罩体内无裸露螺丝钉；局部承重采用1.0mm 冷轧钢板经磷化处理后环氧树脂粉体喷塑。

5、内衬及导流板：采用6mm 厚耐酸碱抗倍特板，可根据实验内容的气体比重调节导流板的角度，更快排出有害气体。

6、视窗：采用 6mm 厚安全玻璃；每个通风柜的视窗分为左右两部分， 使用上下提拉开启门，减少排气量，达到节约能源的作用；视窗提拉把手为铝合金材质一体成型，视窗两侧带PVC滑槽，升降自如，无噪音，无段变速平衡砝码设计，每部分视窗均可任意停在任意位置。悬导钢索采用皮带齿轮包塑，防腐蚀。

7、排气罩：冷轧钢板制成减缩式排气罩。

8、插座：采用国标五孔面板。

9、照明：采用隐藏式30W日光灯照明。
10、调整脚：设有高低防水水平调整脚。

11、控制面板：采用触摸式。

12、电动风阀：采用国产品牌，PP材质。
样品架
钢架：40*60mm方钢，表面经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理，自由组装灵活方便。
水考克

主体加厚铜质，涂层亚光环氧树脂涂层，耐热防紫外线辐射，开关旋钮高密度PP，符合人体工学设计，手感舒适。

通风柜、药品柜、万向罩管道
管道：采用5mm厚pp阻燃材质管道，耐酸碱，防腐蚀。

