负压气帐技术特性见下表：
表1 技术特性表
	序号
	技术特性
	参数
	备注

	1 
	工作温度
	≤60 ℃
	散装供货，现场指导安装，数量1套

	2 
	主体外形尺寸
	4000×3000×3500 mm（长×宽×高）
	

	3 
	框架材质
	钢管
	

	4 
	外敷层材质
	阻燃防火布
	

	5 
	额定风量
	3400 m3/h
	

	6 
	配电容量
	15 kW
	

	7 
	电压
	AC220V/AC380V
	

	8 
	照度
	300 lx
	

	9 
	配件
	移动式净化机组、配套软管、配电插座箱
	



移动式净化装置技术特性见下表：
表2 技术特性表
	序号
	项目
	技术特性

	1 
	配套过滤器
	核级初、高效复合圆形过滤器Φ550×560

	2 
	整机过滤效率
	≥99.97%（DOP法）

	3 
	机组小时泄漏率
	≤10-2 /h

	4 
	工作风量
	3400 m³/h

	5 
	过滤器初始阻力
	≤325 Pa

	6 
	外形尺寸（长×宽×高）
	≤1160 mm×820 mm×1390 mm

	7 
	整机重量
	200 kg

	8 
	噪声
	≤75 dB（A）

	9 
	主体材质
	碳钢喷塑

	10 
	电压/功率
	AC380 V/4 kw

	11 
	机组风管接口
	进风口
	Φ350 mm外接三防布软管

	12 
	
	出风口
	Φ350 mm外接三防布软管

	配套核级初、高效复合圆形过滤器主要性能

	主要
特性
	型号
	核级初、高效复合圆形过滤器
	工作温度
	≤60 ℃

	
	规格
	Φ550 mm×560 mm
	净化介质
	空气

	
	额定风量
	3400 m3/h
	初阻力
	≤325 Pa

	
	效率
	≥99.99%（钠焰法）
	重量
	20 kg

	原材料
	框架
	碳钢镀锌
	防护网
	有

	
	滤料
	玻璃纤维毡+玻璃纤维纸
	提手
	有

	
	密封胶
	合成树脂
	密封垫
	闭孔海绵氯丁橡胶

	配套过滤器应提供类似产品的型式试验报告，检测机构应取得CNAS或同级别机构的认证证书
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