负压气帐技术特性见下表：

表1 技术特性表

| 序号 | 技术特性 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作温度 | ≤60 ℃ | 散装供货，现场指导安装，数量1套 |
|  | 主体外形尺寸 | 4000×3000×3500 mm（长×宽×高） |  |
|  | 框架材质 | 钢管 |  |
|  | 外敷层材质 | 阻燃防火布 |  |
|  | 额定风量 | 3400 m3/h |  |
|  | 配电容量 | 15 kW |  |
|  | 电压 | AC220V/AC380V |  |
|  | 照度 | 300 lx |  |
|  | 配件 | 移动式净化机组、配套软管、配电插座箱 |  |

移动式净化装置技术特性见下表：

表2 技术特性表

| 序号 |  | 项目 |  |  | 技术特性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配套过滤器 |  |  | 核级初、高效复合圆形过滤器Φ550×560 |  |  |
|  |  | 整机过滤效率 |  |  | ≥99.97%（DOP法） |  |  |
|  |  | 机组小时泄漏率 |  |  | ≤10-2 /h |  |  |
|  |  | 工作风量 |  |  | 3400 m³/h |  |  |
|  |  | 过滤器初始阻力 |  |  | ≤325 Pa |  |  |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） |  |  | ≤1160 mm×820 mm×1390 mm |  |  |
|  |  | 整机重量 |  |  | 200 kg |  |  |
|  |  | 噪声 |  |  | ≤75 dB（A） |  |  |
|  |  | 主体材质 |  |  | 碳钢喷塑 |  |  |
|  |  | 电压/功率 |  |  | AC380 V/4 kw |  |  |
|  |  | 机组风管接口 |  | 进风口 | Φ350 mm外接三防布软管 |  |  |
|  |  |  |  | 出风口 | Φ350 mm外接三防布软管 |  |  |
| 配套核级初、高效复合圆形过滤器主要性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 特性 | 型号 |  | 核级初、高效复合圆形过滤器 |  |  | 工作温度 | ≤60 ℃ |
|  | 规格 |  | Φ550 mm×560 mm |  |  | 净化介质 | 空气 |
|  | 额定风量 |  | 3400 m3/h |  |  | 初阻力 | ≤325 Pa |
|  | 效率 |  | ≥99.99%（钠焰法） |  |  | 重量 | 20 kg |
| 原材料 | 框架 |  | 碳钢镀锌 |  |  | 防护网 | 有 |
|  | 滤料 |  | 玻璃纤维毡+玻璃纤维纸 |  |  | 提手 | 有 |
|  | 密封胶 |  | 合成树脂 |  |  | 密封垫 | 闭孔海绵氯丁橡胶 |
| 配套过滤器应提供类似产品的型式试验报告，检测机构应取得CNAS或同级别机构的认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |