机械馆腐蚀性气体输送及吹扫系统技术要求

（一）主要材料技术要求：

1.1供气控制面板（高压气源控制）：

气瓶柜内供气系统图如下：

- 高压气瓶（200bar）；

- 高压气瓶连接盘管（耐压不低于230bar）

- 供气高压截止隔膜阀（耐压不低于230bar，泄漏率: <1x10-9 mbar l/s 氦气测试）；

- 高压减压阀（入口耐压不低于230bar，泄漏率: <1x10-9 mbar l/s 氦气测试，最大流量10NM3/H）；

- 高压压力表（0-315bar）；

- 高压压力表（0-25bar）；

- 安全泄压阀；

- 排气高压截止隔膜阀（耐压不低于230bar，泄漏率: <1x10-9 mbar l/s 氦气测试）；

适用于腐蚀性实验气体，到货时提供产品质量合格证书，限定品牌：Swagelok，Airliquide，Rotarex，Gce，Spectron。

1.2 不锈钢输气管道：必须采用SS316L材质的无缝不锈钢洁净管道，耐压不低于230bar，内抛光必须达到BA等级，到货时每根管道两端均配有管帽，并且独立密封袋包装，有检验证书。管道口径根据供气需要采用1/4英寸或1/2英寸。管道壁厚不得小于0.035英寸。

限定品牌：Dockweiler，Valex，Sct，Mclean，Asflow，Sandvik

1.3 吹扫管道：必须采用SS316L材质的无缝不锈钢洁净管道，耐压不低于230bar，内抛光必须达到BA等级，到货时每根管道两端均配有管帽，并且独立密封袋包装，有检验证书。管道口径根据供气需要采用1/4英寸或1/2英寸。管道壁厚不得小于0.035英寸。

限定品牌：Dockweiler，Valex，Sct，Mclean，Asflow，Sandvik

1.4不锈钢高压气瓶连接管道：必须采用SS316L材质的无缝不锈钢洁净管道，耐压不低于230bar，内抛光必须达到BA等级，到货时每根管道两端均配有管帽，并且独立密封袋包装，有检验证书。管道口径1/4英寸，管道壁厚不得小于0.035英寸。制作成抛物线或盘管造型，方便高压气瓶连接。根据不同气瓶接口配置不同的高压连接接头部件（G5/8，W21.8等）

限定品牌：Dockweiler，Valex，Sct，Mclean，Asflow，Sandvik

1.4 不锈钢管道三通：必须采用SS316L材质的，耐压不低于230bar，内抛光必须达到BA等级，管道接口必须采用焊接式，口径根据供气需要采用1/4英寸或1/2英寸。管道壁厚不得小于0.035英寸。

限定品牌：Dockweiler，Valex，Sct，Mclean，Asflow，Sandvik

1.5 不锈钢用气点截止阀（采用隔膜阀或球阀）：必须采用SS316L材质，内抛光必须达到BA等级，设计压力不低于2500psi，进出口必须采用高压双环卡套的连接方式。

1.6 钢瓶固定：阀门固定面板采用SS304等级不锈钢，必须抛光处理，美观坚固耐用。

1.7 管道固定，必须采用经过氧化防腐处理过的铝合金材质的导轨支架和管码，美观坚固耐用。

- 安装工艺要求：

2.1 管道连接安装技术指标：为了保持气体的纯度及管道系统的气密性，整个管路系统必须采用美国Swagelok M100/200自动轨道氩弧保护焊接系统进行TIG模式焊接连接，管道和阀件的连接选用高压双卡套连接。

2.2 配管时的每根管道每个管件均用5N的高纯氮气进行吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后还要用5N的高纯氮进行大流量气体进行三遍以上的吹扫，以确保系统的洁净度。吹扫气体乙方自备。

2.3 管路安装调试完毕后，用高纯氮气对整个系统管道密闭性测试（24小时），确保管道和所有的接口气密性合格。

2.3.1强度测试：试验压力为1MPa，试验时应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压5分钟，直至试验压力，稳压15分钟，再将试验压力降至设计值0.8MPa，停压时间应根据查漏需要而定，至少30分钟，以使用Swaglok SNOOP检漏液检验不泄漏为合格。

2.3.2气密性测试：设计值0.8MPa密闭保压不少于24小时，压降≤0.02MPa。

2.3.3稳定性测试：在工作压力0.8MPa工作压力情况下，开启用气设备，在流量稳定的情况下，工作压力波动小于5%。

2.4 施工工期：15自然日。

（三）售后服务要求

3.1. 质保期

气体输送系统质保期不少于三年，自验收合格双方签字之日起计算。在质保期内，产品（易耗品、消耗品除外）出现质量问题，用户有权要求卖方免费维修、更换或退货。

3.2技术培训

1）现场培训：在安装调试期间，卖方应在接收用户通知后免费派遣专业工程师对用户进行现场培训，培训时间不少于1天，提供培训资料及书面技术文件，使用户能独立掌握有关设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试、维护等工作的目的。

2）验收合格后，产品出现质量问题如若需要维修，卖方应当在用户发出通知后4个小时内进行回复，并在8个小时工作时间内给予解决。

3）验收合格后，卖方提供专业工程师现场安全巡访，检查气路状态，质保期内巡访频率不低于1次/季度。

（四）供应商资质要求

4.1供应商必须是在中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格的企业。

4.2供应商必须具备IOS9001质量体系认证。

4.3供应商不存在下列情形，否则其报价将被拒绝：

①近三年内（自采购公告发布之日起倒推）被政府公布过的不合格供应商，被司法部门处罚过的；

②与采购人有合同纠纷，或被索赔过的；

③被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单（即纳入失信被执行人名单）；