- 技术指标

- 100x10mm T2铜排，表面镀锡，配热缩绝缘护套。

- 铜排的含铜量、尺寸公差、电阻率及导电性满足GB 5585.1的要求

- 镀锌层厚度及均匀度满足DL 163相关规范要求

- 热缩绝缘护套的电压等级、性能要求满足GB 10708.1的要求

- 供应商提供铜排材质检测报告、镀锡层厚度检测报告、热缩护套阻燃 / 耐压检测报告、产品合格证

- 配置性能要求

- 热缩护套应与铜排成套采购，避免单独采购出现尺寸不匹配问题；

- 若铜排需预制弯头、连接孔，应要求供应商在镀锡后再进行加工，加工完成后对切口、孔位进行补镀锡处理，避免裸露铜基材氧化。