1、 [bookmark: _GoBack]项目供应商资质及服务要求：
1、 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]本项目如非原厂参与，需提供不间断电源及电池原厂（施耐德和西恩迪）不少于3年售后服务承诺函，承诺函需加盖原厂公章。
2、 供应商需提交营业执照复印件及开户许可证（加盖公章）。
3、 供应商需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为响应截止时间后），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目采购活动。
4、 本项目费用包含设备安装费、税金、其配套设施全部安装调试费用及质保期内巡检所需全部费用。
5、 本项目付款方式：货物安装完成并通过验收成后支付100%货款。
6、 本项目质保期为36个月（含UPS主机及电池，设备验收后开始计算），质保期内每年提供4次现场巡检服务（含UPS主机及电池检测），并提供现场服务报告。
7、 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]供应商响应时应提供须含详细配置清单的报价单（加盖公章），包含项目附件中涉及的设备、附件、材料以及其他税费等详细配置信息的报价单，报价单缺项的视为无效响应。
二、设备技术参数及要求：
	30KVA 不间断电源及电池1套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德/Schneider
	E3SP30KH
	1
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：30KVA。2、输入电压范围：303-473V（满载）。3、输出电压稳压精度： 380VAC±1％。4、输出功率因数：0.9。5、整机效率：高达95.5%。6、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理。7、安全性：UPS内置主输入开关、旁路输入开关、维修旁路开关、输出开关

	电池品牌
	型号
	数量
	单位

	西恩迪C&D
	C&D12-100LBT
	32
	只

	技术参数
及配置要求
	1、阀控式密封铅酸蓄电池。2、电池容量：12V 100Ah。3、电池电压：12V。4、安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。5、安全阀技术：蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。6、电池内阻一致性：同组电池内阻偏差不大于15%。7、在环境温度25℃时，设计寿命不低于10年。8、电池辅材：需提供可容纳32只12V 100Ah电池柜1个；需提供符合厂商要求配套电池组使用直流保护开关，品牌：施耐德Schneider；需提供电池组内部、电池组与电池开关、电池开关与UPS主机之间的连接线及配套电池端子保护帽。

	6KVA 不间断电源及电池2套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德Schneider
	SPM6KL
	2
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：6KVA。2、输入电压范围：110-300VAC。3、输出电压稳压精度：220VAC±1％。4、输出功率因数：0.8。5、整机效率：高达94%。6、安全性：UPS主机内置50A输入开关。7、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理

	电池品牌
	型号
	数量
	单位

	西恩迪
C&D
	C&D12-38LBT
	32
	只

	技术参数
及配置要求
	1、阀控式密封铅酸蓄电池。2、电池容量：12V 38Ah。3、电池电压：12V。4、安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。5、安全阀技术：蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。6、电池内阻一致性：同组电池内阻偏差不大于15%。7、在环境温度25℃时，设计寿命不低于10年。8、电池辅材：需提供可容纳16只12V 38Ah电池柜2个；需提供符合厂商要求配套电池组使用直流保护开关，品牌：施耐德Schneider；需提供电池组内部、电池组与电池开关、电池开关与UPS主机之间的连接线及配套电池端子保护帽。

	3KVA 不间断电源及电池1套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德
Schneider
	SPM3KL
	1
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：3KVA。2、输入电压范围：110-300VAC。3、输出电压稳压精度：220VAC±1％。4、输出功率因数：0.8。5、整机效率：高达90%。6、安全性：UPS主机内置16A输入保护器。7、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理

	电池品牌
	型号
	数量
	单位

	西恩迪
C&D
	C&D12-38LBT
	6
	只

	技术参数
及配置要求
	1、阀控式密封铅酸蓄电池。2、电池容量：12V 38Ah。3、电池电压：12V。4、安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。5、安全阀技术：蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。6、电池内阻一致性：同组电池内阻偏差不大于15%。7、在环境温度25℃时，设计寿命不低于10年。8、电池辅材：需提供可容纳6只12V 38Ah电池柜1个；需提供符合厂商要求配套电池组使用直流保护开关，品牌：施耐德Schneider；需提供电池组内部、电池组与电池开关、电池开关与UPS主机之间的连接线及配套电池端子保护帽。

	10KVA 不间断电源及电池1套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德
Schneider
	SPM10KL-33
	1
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：10KVA。2、输入电压范围：190V-520V。3、输出电压稳压精度：380VAC±1％。4、输出功率因数：0.8。5、整机效率：高达95%。6、安全性：外接电池安德森端子。7、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理

	电池品牌
	型号
	数量
	单位

	西恩迪
C&D
	C&D12-18LBT
	16
	只

	技术参数
及配置要求
	1、阀控式密封铅酸蓄电池。2、电池容量：12V 18Ah。3、电池电压：12V。4、安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。5、安全阀技术：蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。6、电池内阻一致性：同组电池内阻偏差不大于15%。7、在环境温度25℃时，设计寿命不低于5年。8、其他要求：需提供可容纳16只12V 18Ah电池柜1个；需提供符合厂商要求配套电池组使用直流保护开关，品牌：施耐德Schneider；需提供10米6平方UPS输入输出线缆及辅材、电池组内部、电池组与电池开关、电池开关与UPS主机之间的连接线及配套电池端子保护帽。

	3KVA 不间断电源及电池2套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德
Schneider
	SPM3K
	2
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：3KVA。2、输入电压范围：110-300VAC。3、输出电压稳压精度：220VAC±1％。4、输出功率因数：0.8。5、整机效率：高达90%。6、安全性：UPS主机内置16A输入保护器。7、电池：主机内部自带6只12V 9Ah铅酸蓄电池。8、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理。9、其他要求：需提供设备底座及5个16A配电箱插座和相关辅材。

	6KVA 不间断电源及电池1套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德
Schneider
	SPM6K
	1
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：6KVA。2、输入电压范围：110-300VAC。3、输出电压稳压精度：220VAC±1％。4、输出功率因数：0.8。5、整机效率：高达94%。6、安全性：UPS主机内置50A输入保护器。7、电池：主机内部自带6只16V 7Ah铅酸蓄电池。8、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理。9、其他要求：需提供10米3x6平方UPS输入线和30米3x2.5平方UPS输出线以及2个16A三孔插座等辅材。

	6KVA 不间断电源及电池1套

	主机品牌
	型号
	数量
	单位

	施耐德Schneider
	SPM6KL
	1
	台

	技术参数
及配置要求
	1、UPS主机容量：6KVA。2、输入电压范围：110-300VAC。3、输出电压稳压精度：220VAC±1％。4、输出功率因数：0.8。5、整机效率：高达94%。6、安全性：UPS主机内置50A输入开关。7、监控性能：配置SNMP网络监控卡并免费提供接入协议，可接入动环系统实现远程监控管理

	电池品牌
	型号
	数量
	单位

	西恩迪
C&D
	C&D12-26LBT
	16
	只

	技术参数
及配置要求
	1、阀控式密封铅酸蓄电池。2、电池容量：12V 26Ah。3、电池电压：12V。4、安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。5、安全阀技术：蓄电池的关键部件单向安全阀采用阻燃材料。6、电池内阻一致性：同组电池内阻偏差不大于15%。7、在环境温度25℃时，设计寿命不低于5年。8、电池辅材：需提供可容纳16只12V 26Ah电池柜1个；需提供符合厂商要求配套电池组使用直流保护开关，品牌：施耐德Schneider；需提供电池组内部、电池组与电池开关、电池开关与UPS主机之间的连接线及配套电池端子保护帽。



