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	货物名称
	主要规格
	数量

	1
	低压报警系统
	1.主机供电电压：DC9V±5%；
2.电源适配器供电电压：AC100V～240VAC；
3.整机功耗：＜10W；
4.气压监测点数：1～16路；
5.用户自定义气压单位选择（Mpa 、Psi、Kpa、Bar）；
用户自定义选择传感器压力量程(如0-1Mpa, 0-4Mpa, 0-20Mpa)；
6.支持压力传感器的误差补偿修正；
7.支持设置内部压力低压报警参数值；
8.支持声光低压报警；
9.支持蜂鸣器静音；
	






	2
	单瓶减压输出控制系统
	1. 活塞式一级减压调压阀；
2. 316SS不锈钢材质；
3. 最大进口压力：6000psig（413 bar）；
4. 最大控制压力范围0-3000 psig（207 bar）
   可选出口压力调节范围：
   0至250 psig（17.2 bar）
   0至500 psig（34.4 bar）
   0至1000 psig（68.9 bar）
   0至1500 psig（10 3 bar）
   0至3000 psig（20 7 bar）
5. 工作温度： -54℃（-65℉）至80℃（176℉）PCTFE阀座;-23℃（-10℉）至200℃（392℉）PEEK阀座；
6. 安全的测试压力：1.5倍的最大进口压力；
7. 流量系数（Cv）：0.06；孔口：1/4 in.NPT内螺纹进口、出口和压力表接口；
8. 介质接触零部件材质：316SS、PCTFE、进口Parker O形圈；
	







	3
	3/8防爆管
	T-F6-10 40个房间每个房间72米，共2880米
1. 316SS不锈钢材质；
2. 3/8in.不锈钢无缝BA级Tube管；最高工作温度：537℃（1000℉）；
3. 压力等级依据是对应EN ISO1127卡套管，允许工作压力是应用ASME B31.3和ASME B31.1的公式以及应力值137.8MPa（20 000psi）和抗拉强度516.4 MPa（74 900psi）计算的；
4. 3/8.不锈钢管压力额定值为：0.89mm.壁厚管420bar； 
5. 通过反复压力测试，Tube管接头的压力额定值与液压流体泄漏的压力额定值比为4:1；
6. 硬度不超过 80 HRB 或180 HV；
7. 卡套管无划痕, 适合于弯曲和扩口；外径公差不超过 ± 0.003 in.
8. 537℃（1000℉）时，高温系数为0.76；
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	防爆照明灯
	1、 型号：BLED，额定电压：220V，额定功率：50W
2、 防护等级：IP54,防爆等级：Exde  IICT6 GB
3、 工作电压：AC220V/50-60HZ
4、 执行标准：GB3836.1-2000 GB3836.2-2000
钢化玻璃外罩，防尘、防潮、防爆
	



	5
	防爆风机
	1、 防爆标志：Exd II BT4 GB；
2、 转速：1450r/min，风量：5700m³/h，功率：0.55Kw.
	


	6
	球阀
	控制使用端的开断
	


	7
	高压软管
	1. 304SS不锈钢丝编织，PTFE衬里；
连续使用温度范围-54℃（-65℉）至204℃（400℉）；最小弯曲半径50mm；
2. 20℃（70℉）时工作压力2500 psig（172bar）；20℃（70℉）时最小爆破压力10000 psig（686bar）；204℃（400℉）时工作压力1250 psig（86bar）；204℃（400℉）时最小爆破压力4000 psig（274bar）；
3. 达到美国SAE规格100R8以及100R9的条件；
4. 所有高压软管出厂前100%通过氮气压力测试和检验；向内氦气泄漏测试，最大泄漏率1x10-9std cm3/s；
5. 标准长度1米；
6. 连接方式：3/8.不锈钢双卡套连接、一端1/4in.MNPT外螺纹连接；
	






	8
	气瓶接头
	1. 直通接头
2. 316SS不锈钢材质；
3. 1/4NPT外螺纹不锈钢连接方式；
4. 标准气瓶大母连接(5/8）；
5. 最高工作温度：537℃（1000℉）；
6. 压力等级依据是根据ASME B31.3相关规定;316SS不锈钢许用压力值20 000psi(1378bar)；
7. 3/8卡套端压力额定值依据3/8不锈钢管压力额定值为1.0mm壁厚管420 bar；1.2mm壁厚管540 bar； 1.5mm壁厚管710 bar；
	





	9
	3/8软座针阀
	1. 联合式阀帽针阀；
2. 最高工作压力：6 000psig（41 3 bar）；
3. 最高工作温度：593℃（1100℉）；
4. 密封填料PCTFE（聚三氟氯乙烯）；
5. -54℃（-65℉）~37℃（100℉）时工作压力6 000psig（41 3 bar）；
204℃（400℉）时工作压力4280 psig（294 bar）；
343℃（650℉）时工作压力3700 psig（254bar）；
593℃（1100℉）时工作压力2685 psig（184bar）；
6. 阀座的最大可允许泄漏率为0.1std cm3/min（标准立方厘米/分钟）；
阀门壳体测试是根据使用检漏液时无可探测出的泄露要求进行；
7. 介质接触零部件材质：316SS、PCTFE；润滑脂采用进口PTFE基润滑脂；
8. 面板开孔尺寸15.1mm，流量系数Cv值0.35；
9. 3/8in.不锈钢双卡套管连接接口；
10.质保期三年；
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	气体气瓶柜
	1、产品名称:单瓶气瓶柜(可燃、氧浓度报警器)
2、产品型号:BA403
3、外部尺寸:H1900*W600*D450mm内部尺寸:H1627*W540*D345mm
4、重量:100kg开门方式:手动门型:双门锁具:天地锁
5、容量:可存储1只气瓶
6、颜色:黄色(环氧树脂喷涂)
7、柜体:采用≥1.2mm优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面静电粉末喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
8、门板:采用≥1.0mm优质双层冷轧钢板，并采用可脱卸式铰链，正面带透明视窗。
9、PASS孔:柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。
10、活动式固定装置:适应高度、直径不同气瓶的储存，并采用卡扣式绑带固定，防止气瓶倾倒。
11、踏板:柜体底部设有不锈钢印花踏板及可收纳斜坡，方便气瓶装卸。
12、可燃气体探测报警器，当工作环境中可燃气体泄露时，气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时，就会发出报警信号，提醒工作人员采取安全措施。
13、专用气体探测报警器，根据气瓶储存情况选配专用气体探测报警装置，灵敏度精确度高，更加安全可靠，报警装置识别可燃式、有毒式气体(如甲烷、乙炔、煤气、氢气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、丙烷、氮气等)，采用专用气体探测报警器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。
14、当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。
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	终端恒压调节系统
	控制二级减压处（终端）压力
	

	12
	3/8焊接三通
	材质：SS316L  耐压：25MPa  
	

	13
	阻火器
	3/8阻火器，防止管路回火，保证气体安全。
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