气相抽提-电/气路改造技术服务内容：
1. [bookmark: _GoBack]提供电/气路改造的优化方案和硬件设施供需方使用，并包含硬件部分安装及运输费用
2. 提供5年期的维修保障服务
3. 提供的硬件产品须符合下述具体规格要求
3.1. 变频控制及配电系统技术规格要求：
变频控制及配电系统应包括185KW变频器、固定底座、零排、220V配电防护箱、供电线缆等。
变频器技术要求：额定功率185KW，应具有进相检测、缺相保护、缺电保护、过流保护、过热保护等必要的辅助功能，变频器额定工作范围为20HZ-50HZ，可循环显示当前母线电流、电压及输出功率，具备防瞬时上电冲击及软启、软停等基础功能，具备可自定义编程系统，依据需方要求编程控制命令。变频器需依据现场实际要求配置固定底座、零排等，便于现场安装及供电接入、输出。
220V供电防护箱内部配置不少于8路的独立空开，总功率不小于5KW的负载功率，同时设置独立的用电保护装置，确保用电安全。
3.2. 动力供电线缆技术规格要求：
提供补充足够现场安装使用的高规国标户外线缆，规格要求为185*3+95*1，用于现场系统供电，适配国网变压器或现场租用的发电车用于现场设备供电运行。
3.3. 其他辅助系统技术规格要求：
检修取样平台及爬梯技术要求：主梁板厚4mm，材质Q235；花纹防滑踏步板厚度3mm，材质Q235；平台矩形管框架；台面3mm花纹板铺装；防护栏高度＞1.1m；检测平台面积及爬梯高度按照现场高度定制，满足安装使用要求。
汽水分离器与气力抽提系统连接服务技术要求：提供足够的硬件用于连接现场汽水分离系统与气力抽提泵，包含且不限于6mm厚的DN500碳钢管道、6mm厚的DN300碳钢管道、硬件管路软连接系统、DN300-DN500的碳钢变径、配套法兰盘、垫片，含上述需求的下料、运输、安装费用等，满足现场指定需求。
所有管路、电路安装及优化实施工作，管路安装完成后需进行防腐喷漆工作，确保现场可长时间稳定运行。系统连接所需要的吊机、叉车等大型器械设备均由供货方提供，现场操作人员需具备完善合规的操作资质，持证上岗。





