储热保温水箱控制系统采购技术参数

本采购项目为1套12m³储热保温水箱控制系统，主要用于茅台现场使用。系统需配备完整的水循环管路、传感器监测系统、自动控制软件，实现数据远程采集与智能控制功能。

质量要求：所有设备及部件需符合国家相关行业标准（GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》、GB/T 8175-2017《设备及管道绝热工程施工质量验收规范》等），材质达标、性能稳定、运行可靠，使用寿命不低于8年，核心部件（水泵、传感器、电控箱）质保不低于2年。

安装适配：所有部件尺寸、接口规格需匹配，管道走向合理，钢架承重达标，电控系统接线规范，自动控制软件可实现全系统联动控制，满足现场安装及后期运维需求。

## 一、总体技术要求

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统名称 | 12m³智能储热保温水箱控制系统 |
| 数量 | 1套 |
| 工作介质 | 清水 |
| 设计温度 | -5～95℃ |
| 设计压力 | 常压（封闭微压，需设通气阀） |
| 供电电源 | AC 220V/380V，50Hz |
| 控制方式 | 自动/手动切换，支持远程监控 |
| 安装方式 | 室外落地式安装（带钢制底座） |

二、各组成部分详细技术参数

2.1 水箱本体（12m³）

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 有效容积 | ≥12 m³ |
| 外形尺寸 | 根据安装场地定制（建议长×宽×高：3m×2m×2m） |
| 材质 | 内胆：SUS304/316L不锈钢，厚度≥2.5mm；外壳：SUS304不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm |
| 保温层 | 材料：硬质聚氨酯发泡，符合GB/T 26709-2011标准；厚度：≥80mm；导热系数：≤0.024W/(m·K) ，确保水箱内水温24小时温降≤5℃ |
| 防护层 | 耐火等级不低于B1级，防潮、防水、抗大气腐蚀 |
| 结构要求 | 设检修人孔（直径≥400mm）、溢流口、排污口、排气孔、液位计接口、温度传感器接口（至少4个）、进出水口、连接管道（大约30米），管道保温：采用聚氨酯保温管壳，厚度≥50mm，密度≥30kg/m³，导热系数≤0.026W/(m·K)，外层包裹铝箔反射层，防潮、防腐蚀，减少热量散失，保温层外设置防水结构，符合GB/T 8175规定。 施工要求：保温层包裹紧密，无空隙、无破损，接口处密封严密，水箱顶部、底部及管道弯头、法兰处保温到位，不遗漏任何部位，确保整体保温效果。 |
| 底座 | 重型钢架结构，热浸镀锌或防锈漆处理，承重≥15吨，带调节地脚 |

2.2 循环水泵（2台）

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台（一用一备，或可并联运行） |
| 泵型 | 卧式离心泵/管道泵 |
| 流量 | 额定流量： 25-30 m³/h（取正常流量的1.1-1.15倍） |
| 扬程 | ≥20 m（考虑管路损失，比计算扬程高出5%-10%） |
| 介质温度 | ≤95℃ |
| 材质 | 过流部件：不锈钢 |
| 电机功率 | 根据流量扬程匹配 |
| 控制方式 | 变频控制，支持手动/自动启停 |
| 防护等级 | IP54及以上 |

2.3 电磁流量计（1台）

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 电磁感应式 |
| 口径 | DN50/DN65（与现场管路匹配） |
| 测量范围 | 0-50 m³/h |
| 精度 | ≤±0.5% |
| 输出信号 | 4-20mA + RS485（Modbus RTU协议） |
| 电极材料 | 316L不锈钢 |
| 衬里材料 | PTFE/聚氨酯 |
| 防护等级 | IP65/IP68 |
| 供电 | 24V DC / 220V AC |
| 安装要求 | 上游直管段≥5D，下游≥3D；接地电阻≤10Ω |

2.4 温度传感器（4个）

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | Pt100 铂电阻 |
| 测量范围 | -50℃～150℃ |
| 精度等级 | A级：±(0.15+0.002¦t¦)℃ |
| 接线方式 | 三线制 |
| 探头材质 | 304不锈钢 |
| 插入深度 | ≥200mm（可调） |
| 安装方式 | 螺纹/法兰固定 |
| 输出信号 | 4-20mA 或 电阻信号至采集模块 |
| 响应时间 | ≤1s |

2.5 液位传感器（1个）

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 类型 | 投入式静压液位计/超声波液位计 |
| 量程 | 0～3m（对应12m³水箱高度） |
| 精度 | ≤±0.5%FS |
| 输出信号 | 4-20mA + RS485 |
| 供电 | 24V DC |
| 防护等级 | IP68（投入式探头） |
| 材质 | 304不锈钢 |
| 稳定性 | ≤±0.2%FS/年 |
| 功能要求 | 连续液位测量，带防雷/过压保护 |

2.6 阀门（2个+1个补水阀）

| 类型 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 电动调节阀 | 2个 | DN50/DN65，PN16，4-20mA控制信号，等百分比/线性特性，供电220V AC/24V DC |
| 电磁补水阀 | 1个 | DN25/DN40，常闭型，220V AC，与液位传感器联动实现自动补水自动补水阀，适配水系统，安装在回水管路上，支持与液位传感器、电控箱联动，实现自动补水。 材质：阀体采用HPb59-3铜，耐腐蚀、耐高温，适配0-100℃水温，公称压力1.6MPa。 |
| 备注 | 阀门材质均为不锈钢/黄铜，配法兰或螺纹连接 |  |

2.7 管路系统

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 管材 | 不锈钢管（SUS304） |
| 管径 | 主管路DN50/DN65，分支根据设计 |
| 连接方式 | 法兰连接/卡箍连接 |
| 保温 | 所有外露管路采用橡塑保温棉，厚度≥30mm，外包铝皮 |
| 支架 | 配套管道支吊架，防锈处理 |

2.8 电气控制系统

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 控制柜 | 材质：冷轧钢板喷塑，防护等级IP54；尺寸：根据元器件数量定制 |
| 核心控制器 | PLC（西门子S7-1200/200 SMART 或 国产品牌同等配置） |
| 人机界面 | 触摸屏（10英寸及以上，彩色） |
| 电气元件 | 施耐德/ABB/正泰等一线品牌 |
| 采集模块 | 模拟量输入模块（4-20mA信号采集） |
| 控制功能 | 水泵启停、阀门开度调节、补水自动控制、温度/液位/流量实时显示、超限报警 |
| 通信接口 | RS485/以太网接口，支持Modbus RTU/TCP协议 |

2.9 自动控制软件

| 模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 监控界面 | 实时显示水箱温度（4点）、液位、瞬时流量、累计流量；动态流程图显示 |
| 数据记录 | 历史数据存储（可设置采样间隔），支持Excel/CSV导出 |
| 曲线分析 | 温度变化曲线、液位变化曲线、流量曲线 |
| 报警功能 | 超温报警、低液位报警、水泵故障报警，带记录查询 |
| 控制模式 | 手动模式（单设备启停）、自动模式（定温/定时变频循环、定液位补水） |
| 远程访问 | 支持OPC Server/Modbus TCP对外数据接口，便于二次开发（AI数据对接） |
| 兼容性 | 支持Windows10及以上操作系统，可与电控箱、所有传感器、水泵、补水阀等设备联动，数据传输稳定，无延迟，支持Modbus、HART等数字协议，可集成至物联网平台。 |
| 开发平台 | 组态王/力控/WinCC 或 基于Python/LabVIEW的定制开发 |

三、技术服务和质保要求

- 安装调试：供应商负责现场安装、管路连接、电气接线、系统调试，并配合验收。

- 技术培训：提供不少于2天的现场操作培训，包括设备操作、软件使用、常见故障处理。

- 资料交付：提供全套图纸（系统图、电气原理图、接线图）、产品合格证、使用说明书、软件备份。

- 质保期：整机质保不少于1年（易损件除外），终身维修。

- 售后服务：接到报修通知后2小时内响应，48小时内到达现场。

四、验收标准

- 设备外观完好，无锈蚀、损伤，标识清晰。

- 水箱满水试验无渗漏，保温层无脱落。

- 所有设备及部件安装调试完成后，连续运行72小时无故障，各项性能参数达标，数据采集误差在允许范围内，视为验收合格。

- 控制功能测试：手动/自动切换正常，PID调节稳定，报警功能正常。

- 软件功能测试：数据显示准确，历史记录完整，曲线生成正常。