清华大学
生命平台实验台主要技术指标及性能要求

1、实验室配套辅助操作实验台设备总体技术要求：柜体荷重性能检测≥900公斤，门铰链/合页开启负载检测≥90公斤，抽屉静载检测≥65公斤，测试报告结论为符合；柜体表面处理的化学试剂测试：98%乙酸、37%盐酸，70%硝酸、77%硫酸等49种检测化学试剂检测，测试报告结论为符合。产品符合SEFA8M-2020，其中柜体扭曲测试时间为持续24小时实验检测项高于国标要求。厂家需提供SEFA8M-2020检测报告。
2、在承受实验室配套辅助操作实验台设备图纸及清单要求最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响。
3、实验室配套辅助操作实验台设备结构要求：采用落地式柜体结构及H型钢架，跑柜。
3.1 实验台面：优质实验台面，威盛亚品牌实芯理化板台面，厚度12.7mm，防腐、防潮、承重能力强，美观，台面板不弯曲不变形、表面耐化学腐蚀、耐刻划、低化合物、低甲醛，台面板各项性能满足或优于以下技术要求：
3.1.1 化学性能:耐化学腐蚀性能需提供国家级测试机构抽样检验报告，检测方法参照GB/T 17657-2022标准测试，包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、氯化铁10%、凡士林、王水等75种常见化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。
3.1.2 物理安全性能：物理性能通过GB/T 17657-2022标准测试，静曲强度≥144.2Mpa，弹性模量≥13583Mpa，24h吸水率 ≤0.1%，浸渍剥离性能，检测结果无剥离，无分层；
3.1.3 燃烧性能符合GB8624-2012标准中B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级。
3.1.4 耐黄变色牢度：通过GB/T17657-2022标准测试，检测结果为灰色样卡5级。
3.1.5 承重性能：台面材料通过GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》检验判定，操作台水平静载荷，操作台主桌面垂直静载荷以及操作台持续垂直静载荷满足GB/T 10357相关要求，检测结果均为合格。
3.1.6 绿色环保性能：台面材料具有碳足迹证书；通过GB/T 39600-2021检测，甲醛释放量≦0.013mg/m³； 
3.1.7 放射性核素限量：通过 GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》中规定的A类装饰装修材料技术指标检测，其中内照射指数结果及外照射指数均＜0.1。
3.1.8 抗菌性能：通过JIS Z 2801:2010检测标准检测，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、表皮葡萄球菌抗菌率≥99.9，宋氏志贺氏菌抗菌率≥99.7。
3.1.9 防伪性能：台面材料背面需带有清晰可见的荧光防伪标识且不可刮涂和磨灭，以便鉴别真伪、验收；
3.1.10 为了保证台面板的质量，台面材料生产厂家具有中国质量检验协会颁发的“中国质量检验协会团体会员单位”证书，通过FSC国际森林管理监管链认证、SEFA认证、PEFC认证。提供台面板厂家出具的满足以上技术参数的检测报告和针对此项目的授权书，以及售后服务承诺书（质保十年）（加盖公章）。
3.2 实验台面加工要求：台面边缘加厚并作圆弧收边处理，台面前下方开有止水槽。台面连接处采用防止液体渗漏结构。
3.3 柜体：钢落地式结构钢落地式结构及带承重轮跑柜结构，柜体为独立的、可拆装结构。
3.3.1 各个柜体可以单独或组合使用。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计（内嵌式），如各端面板(如门板、抽屉)，上/侧/底部柜体边框以及垂直支柱在同一水平面不可有突出，所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。
3.3.2所有双开门型底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。底柜内的两侧的前部和后部有层板支柱，支柱上有隔板调节孔，层板宽度与底柜内宽度相当，不与两侧有各超过1mm的间隙；采用双抽双门底柜，双门底柜及单门底柜等，柜内可以存放小型仪器、设备等，而小型耗品、工具、杂件可以放置在抽屉中。抽屉可互换安装。
3.3.3 采用优质冷轧钢钢板，防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力，550mm深度增加存储容量。钢制柜体加工材料为鞍山钢铁的优质冷轧钢板。表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm，环氧树脂为阿克苏诺贝尔<Akzo Nobel>公司产品。
3.3.4柜体采用鞍钢冷轧钢板(盒板)、钢材基本厚度达到或优于以下标准：
内门板、活动式背板为1.0 mm厚；
外门板、侧板、底板、层板支柱、层板、抽屉为1.0 mm厚；试剂架立柱为2.0 mm厚；
上补强梁，中横梁，抽屉导轨，水槽支撑架2.0mm；
调整脚支撑板为3.0mm厚。
3.4 柜门/抽屉面板：材料同柜体，双层设计，中间填充有防火隔音材料，柜门内侧装有防撞贴。柜门经过循环试验，循环开关≥100,000圈。
3.5 门铰/平板合页：开启角度大于180度， 316不锈钢，5节式。每个合页用6个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。
3.6 抽屉和拉门把手：316亚光拉丝长条128mm拉手或一体扣手（根据用户要求制作做），美观，耐用，不伤手，并带有钢制标签盒，标签盒为钢制，与柜体一同制作，经环氧树脂粉末静电喷涂。
3.7 门吸：可调整高度式，尼龙嵌入式门吸，模具一体成型，ABS工程塑料材质，内置304不锈钢材质伸缩滚轮止动。
3.8 层板：材料同柜体，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由4个不锈钢制层板扣支撑，厚1.2mm及以上的编号316不锈钢板制作，承重为90.72Kg以上。层板两侧及前后端应向下折边后再反折，与柜体同色。
3.9 抽屉：抽屉底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计；弯折接合处满焊。环氧树脂喷涂，环氧树脂为阿克苏诺贝尔<Akzo Nobel>公司产品，喷涂厚度≥75μm。夹层内具消音材料钢制承重滑轨，海福乐品牌。防酸碱、耐腐蚀、可拆卸、低燥音、抽屉内均匀放置≥45kg的沙包将抽屉从关闭拉到完全打开位置，循环操作≥50000次，带阻尼，带静音装置。抽屉内表面均设有防撞垫片。不使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下。
3.10 底柜背板：底柜后方背板可不用任何工具，配PVC扣手，单手拆卸，更简便的检修管路系统，便于公用设施的安装、维护。
[bookmark: _GoBack]3.11 踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。
3.12 可调脚：采用抗老化橡胶材质制成。可调脚支撑杆采用不锈钢材质，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm；具有防震效果。
3.13 电源：电源盒及电源槽采用1.0 mm厚环氧树脂喷涂冷轧钢钢板材质，安装开关、插座，预留弱电面板位置。插座及开关采用3C认证插座，采用施耐德品牌产品。
3.14 三口龙头：采用广州博朗品牌（BRLON）主体材质为加厚H65铜管，符合YS/T910-2013标准，铜含量≥65.7%。直管管径≥26mm，整体高度≥585mm，重量≥1740g,臂管管径≥22mm，鹅颈管径≥19mm，可360°旋转，鹅颈出水嘴距离台面≥450mm，距离鹅颈主管≥160mm，双柄间距≥245mm，双柄出水嘴距离台面≥113mm，进水接管长度≥60mm，壁厚≥2.5mm，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况，避免因实验室停水产生漏水的隐患。
3.14.1 实验室水龙头经：外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试。
3.14.2 过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的几率。
3.14.3 陶瓷阀芯: 使用寿命开关≥ 68 万次，开关采用陶瓷阀芯可 90 度旋转、耐磨、耐腐蚀,静态最大耐压 2.5±0.05MPa,鹅颈出水管可 360 度旋转，旋钮把手为高密度PP材质，根据现场情况搭配相应配件及软管。符合 GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》中的要求。
3.14.4 依据GB/T 24128-2018方法检测防霉性能:要求≥10种霉菌的检测，检测结果为0级；（霉菌种类包括黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、绿色木霉等）。
3.14.5 抗老化测试：依据GB/T 1766-2008标准要求：光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60℃，紫外老化≥200h，无可视变化，色差≤0.19，变色等级≤0。
3.14.6 抗细菌性能检测：依据 GB/T 31402-2015 标准，大肠杆菌抗菌 R 值≥5.0。
3.14.7 压痕硬度：依据GB/T 9275-2008《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》，试验环境条件温度（23±2）℃，湿度（50±5）%，试验压痕长度0.4mm，压痕深度1μm，涂层厚度3μm，抗压痕值为260.5aB。
3.14.8 粉末涂料：依据国际航空运输协会《危险品规则》，本产品属于非限制性货物，无可识别危险性。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]3.14.9 符合QB/T 1334-2013，金属基体按GB/T 5270-2024规定的方法进行热冲击试验后，表面应符合无裂纹、水泡、疏松等现象。
3.15 PP中水槽：采用广州博朗品牌（BRLON）尺寸：575*475*335mm主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。加深槽≥310mm不易溅水，90°垂直加深槽体，容尽不同尺寸量筒试剂管及玻璃器皿，且落入其中不易破碎，防滑防刮伤以延长使用寿命。
3.15.1 密度，GB/T1033.1-2008方法A，检测条件（23土2）℃，（50土5）%RH，24h浸渍液：乙醇浸渍液密度：0.79g/cm3，浸渍液温度23℃块状试样，检测结果：0.895g/cm3。
3.15.2 依据GB/T1043.1-2008标准检测：常温，摆锤：0.5J，跨距62mm，简支梁缺口冲击强度（0.5J第一次冲击）：10.1N KJ/m2（不破坏）；简支梁缺口冲击强度（0.5J第二次冲击）：10.9P KJ/m2（小部分破坏）；简支梁缺口冲击强度（0.5J第三次冲击）：12.1P KJ/m2（部分破坏）。
3.15.3 抗菌性能：依据JC/T897-2014标准，要求≥20种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌、白色葡萄球菌、产气肠杆菌、表皮葡萄球菌、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、枯草芽孢杆菌、恶臭假单胞菌、洋葱伯克霍尔德氏菌等）。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]3.15.4 抗菌活性检测，依据GB/T 31402-2023检测，检测结果：鼠伤寒沙门氏菌≥6.1、粘质沙雷氏菌≥6.3、枯草芽孢杆菌≥5.1。非光催化抗病毒活性值，检测结果： ≥2.45。（非光催化抗病毒活性率=99.6%）。
3.15.5 抗老化测试：依据GB/T16422.3-2022检测，光照辐射度≥0.76，黑板温度≥60℃，紫外老化≥300h，无可视变化，无变色，色差≤0.16，变色等级≤0。
3.15.6 水槽符合GB/T 1040.2-2022标准，经100°C条件下测试60min高温老化后，拉断力≥900N，经低温40°条件下测试60min低温老化后，拉断力≥920N。
3.15.7 RoHS 指令 2011/65/EU 附件Ⅱ修订指令(EU)2015/863- 铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(CrVI)、多溴联苯(PBBS)、多溴二苯醚(PBDES)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)等均未检出。
3.15.8 水槽依据GB/T 2423.2-2008标准，检测低温老化，在-40℃的情况下持续1h，结果无变化。
3.15.9 水槽依据GB/T 2423.2-2008标准，检测高温老化，在110℃的情况下持续1h，结果无变化。
3.16 单口洗眼器：采用广州博朗品牌（BRLON）主体：优质铜材，主体材质加厚铜质H65，依据标准中铜量的测定碘量法，铜含量≥64.71%。进水软管: 外覆304优质不锈钢编织网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。水压：要求大于 大于2 bar。流量要求： 大于6 L/分钟。
3.16.1 操作方式：按压式握把水阀开关，具固定键可按压式握把水阀开关，具固定键可使水阀保持常开以方便操作，水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。
3.16.2 阀体: 止逆阀门可自动关闭;防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。
3.16.3 依据JC/T897-2014或GB/T 42675-2023或GB/T 31402-2023标准，要求≥20种细菌的检测，菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、鲍曼不动杆菌、白色葡萄球菌、产气肠杆菌、表皮葡萄球菌、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、枯草芽孢杆菌、恶臭假单胞菌、洋葱伯克霍尔德氏菌、链球菌细胞菌、变形杆菌、摩根氏菌、马红球菌、丙酸杆菌、红色杆菌、土壤杆菌、甲烷菌、白色念珠菌、绿脓杆菌、乳酸杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、双歧杆菌等级达I级，检测值：≥99.99%。
3.16.4 洗眼器外层材料ABS，符合GB/T 11547-2008标准，耐腐蚀：王水、氢氧化钾（40%）、硫化钠（40%）、高锰酸钾（1%）、碘酒（2%）、红药水（2%）、甘醇（分析纯≥99.7%）、磷酸（85%）、饱和硫化钠、饱和氯化锌、12%氯化镁、氯仿（试剂浓度99%）、二甲基甲酰胺、硫酸铜（试剂浓度10%）、硝酸银（试剂浓度1%）、苯酚（试剂浓度90%）、乙醇（试剂浓度99%）、乙醚（分析纯≥99.7%）、乙酸乙酯（分析纯≥99.7%）、苯、77%硫酸与70%硝酸的混合物（等体积比例）、乙酸（试剂浓度99.5%）、盐酸（试剂浓度40%）、氢氟酸（试剂浓度48%）、硫酸98%、蒸馏水100%、柠檬酸10%、碳酸钠20%、硝酸（试剂浓度70%）、硫酸（试剂浓度98%）、氢氧化钠（试剂浓度40%）二氯甲烷、颗粒氢氧化钠、甲醛40%、甲醇（分析纯99.7%)、12%氯化铁、7%氯化钠、硫化钠40%、正已烷、亚硝酸钠、20%硫酸铜、二氯乙酸、糠醛、50%氢氧化钾、铬酸60%、饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、40%硫化钠、过氧化氢35%、冰醋酸50%、二甲苯、甲酸70%、氯化锌20%等试剂试验48h后，样品表面无腐蚀和变色。
3.16.5 力学性能：依据GB/T 228.1-2021 标准要求试验 ，抗拉强度≥550MPa、断裂伸长率≤15%；洗眼器角阀依据GB/T 26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》标准，检测外观、抗使用负载、耐腐蚀性能、使用性能等项，符合要求。
3.16.6 耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇(特纯)、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、聚乙烯醇、抗坏血酸、连二亚硫酸钠、邻二甲苯、硫脲、六亚甲基四胺、柠檬酸钠（二水合物）、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化。
3.16.7 耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3600小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m²·nm），色牢度等级达4级；铜管拉伸试验：依据GB/T 228.1-2021标准，抗拉强度≥556MPa，断后伸长率≤15%。
3.16.8 抗老化测试:参照 GB/T16422.3-2022 标准，光照辐射度≥0.55，黑板温度≥44°C，紫外老化333h，色差≤0.16。
3.17 滴水架：采用广州博朗品牌（BRLON）依据GB/T 6040-2019ATR对滴水架原料测试，检测结果材质为聚丙烯/聚苯乙烯（PP/PS）。
3.17.1 所有滴水棒均以35 度~45 度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。采用PP 材质一体成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用;
3.17.2 滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。
3.17.3 依据GB/T1043.1-2008标准检测：常温，摆锤：0.5J，跨距62mm，简支梁缺口冲击强度（0.5J第一次冲击）：10.1N KJ/m2（不破坏）；简支梁缺口冲击强度（0.5J第二次冲击）：10.9P KJ/m2（小部分破坏）；简支梁缺口冲击强度（0.5J第三次冲击）：12.1P KJ/m2（部分破坏）；
3.17.4 架杆检测:架杆定位牢固，无上下松动现，架杆有效长度:10mm+2mm，能承受25N挂重2h。无明显变形和脱落、断裂等影响使用的后果。面板中心处经不小于 110N。
3.17.5 抗菌活性检测，检测结果：铜绿假单胞菌≥ 6.2、 鼠伤寒沙门氏菌≥6.1、枯草芽孢杆菌≥5.1。 非光催化抗病毒活性值，检测结果： ≥2.60。
3.17.6 拉伸强度：依据GB/T 1040.2-2022标准要求：试样狭窄部分宽度≥9.949mm，试样厚度≤5mm，测试速度≤50mm/min，标距≥50mm，检测结果值≥32MPa。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]3.17.7 有害物质限量:产品根据 GB/T35607-2024 《绿色产品评价家具》及 GB 28481-2012 《塑料家具中的有害物质限量》标准进行测试，苯:≤0.05mg/;甲醛释放量:≤0.05mg/m、苯:<0.05mg/m'、甲苯:≤0.1mg/m2、二甲苯含量≤0.1mg/m ，总挥发性有机化合物≤0.3mg/m';铅(Pb):<90mg/kg、镉(Cd):<50mg/kg、铬(Cr):<25mg/kg、汞(Hg):<25mg/kg、砷(As):≤25mg/kg、钡(Ba):≤1000mg/kg、锑(sb):≤60mg/kg、硒(Se):≤500mg/kg、苯并[a]芘、:≤0.5mg/kg、16 种多环芳烃(PAHD)总量:≤10mg/kg、邻苯二甲酸酯含量:≤10mg/kg、多溴联苯含量:≤1000mg/kg、多溴二苯醚含量:≤1000mg/kg。
4、实验试剂架
按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用。采用经环氧树脂喷涂钢制层板，高度可调，并配有挡条，挡条采用折弯支撑，经环氧树脂喷涂，可根据设计进行调色处理。钢架部分：采用2.0mm厚鞍钢冷轧钢板为基材，折弯、焊接、冲孔而成，所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手。每10mm有一调节孔位，表面经磷化、酸洗、电泳、均匀，环氧树脂喷涂，环氧树脂采用阿克苏诺贝尔<Akzo Nobel>公司产品，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。
厂家需提供GB/T 24820-2024进行检验的试剂架检测报告。
5、全钢吊柜
5.1 柜体：鞍钢冷轧钢(盒板)，钢板,厚度为1.0mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力，300mm深度，使用4.54KG的沙包在柜底、每层搁板和柜顶上均匀加载，最大加载至90.72KG且柜体的最大加载不超过272.16KG。表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂，环氧树脂为阿克苏诺贝尔<Akzo Nobel>公司产品，喷涂厚度≥75μm。柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。
5.2 柜门/抽屉面板：材料同柜体，双层设计，中间填充有防火隔音材料，柜门内侧装有防撞贴。
5.3 门铰/合页：开启角度大于180度，316不锈钢，5节式。每个合页用6个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。
5.4 抽屉和拉门把手：316亚光拉丝长条拉手，美观，耐用，不伤手。
5.5 门吸：可调整高度式，尼龙嵌入式门吸。
5.6 层板：材料同柜体，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由4个不锈钢钢制层板扣支撑，承重为40Kg以上。与柜体同色。
6、全钢药品柜/气瓶柜；
6.1 柜体：采用鞍钢冷轧钢板(盒板)，钢板厚度为1.0mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力，500mm深度。表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂，环氧树脂采用阿克苏诺贝尔<Akzo Nobel>公司产品，喷涂厚度≥75μm。柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。
6.2 柜门面板：材料同柜体，双层设计，中间填充有隔音材料，柜门内侧装有防撞贴。可根据要求加锁。柜门：上部双钢制安全玻璃材质玻璃门、下部双钢制门。
6.3 门铰/合页：开启角度大于180度，316不锈钢，5节式。每个柜门为3个合页，每个合页用6个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。
6.4 拉门把手：316亚光拉丝长条拉手,美观,耐用，不伤手。
6.5 门吸：可调整高度式，尼龙嵌入式门吸。
6.6 层板：材料同柜体，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由4个钢制层板扣支撑，承重为40Kg以上。与柜体同色。厂家需提供GB/T 24820-2024进行检验的全钢药品柜检测报告。
6.7 柜门带锁，带标签插位
7、钢架台
7.1 台面材质同实验台。
7.2 钢架台结构要求：采用H型承重钢架，可移动柜体结构。
7.3 钢架：采用鞍钢40*60mm矩形钢架，厚度2.0mm，下带可调节支撑脚，承重300KG。特殊要求移动钢架台，采用带承重支撑脚及承重轮设计，在需要稳定的情况下可将钢架台手动轻松调至可调脚固定，需移动时提升支撑脚即可移动，承重轮每个承重150KG。
8、功能柱
采用1.2mm厚鞍钢冷轧钢板，表面均经酸洗磷化处理后，环氧树脂喷涂，环氧树脂采用阿克苏诺贝尔<Akzo Nobel>公司产品。与实验室配套辅助操作实验台设备固定，采用模块化设计，带维修门，方便拆卸维修，并在外部有明显警示标志，内部带分隔，预留各专业安装固定条。功能柱配可控制整个实验室配套辅助操作设备用电的急停开关；功能柱可延伸至吊顶高度，用于贯穿水、气、电管路，具体高度可根据甲方需求及现场条件而定；功能柱要求美观，大方。不影响台面实验的操作。
9、货架
基材：优质冷轧钢板鞍钢（盒板）≥1.2mm，经环氧树脂粉末静电喷涂。结构性能：采用40㎜×60㎜×3.0mm冷轧钢板焊接而成，表面经防腐处理后以环氧树脂粉末喷涂；层板承重不小于200kg，可调节，带钢制调整脚。
10、万向罩
采用广州博朗品牌（BRLON）旋转及活动要求：安装在仪器上方，方便使用。360度旋转装置，以固定架为中心最大活动半径为1500mm。关节：共三节，高密度PP材质，易拆卸、重组及清洗。气流控制阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入气流量。



