机械馆气体报警系统

—————————————————————————

（一）主要材料技术要求：

1.1环境监控软件

支持实时监测：通过安装在各个监测点的传感器，连续采集实验室传感器环境数据，并通过网络传输到中央数据库，进行多维可视化展示。

支持预警与应急响应：当系统监测到某些环境参数超过设定值的时候，会自动发出预警信号，迅速安排资源，调派人手，进行有效应对。

支持传感器状态监控：软件带有多传感器状态页面，实时显示每个/每组/全部采样点的当前数值。当报警被触发时，页面上采样点的颜色会发生变化，以此反映新出现的情况。

支持联网和数据分布：同仪器连接的系统能够通过以太网向其它没有同仪器连接的系统实时传送数据。

支持室内环境监测系统警报和传呼：操作人员可以设置警报，当超出预设的报警极限时，警报会发出声音警报或视觉警报。警报状态信息可以被传送到状态页面、统计资料表页面、事件记录页面。操作人员可以设定警报的优先顺序，使非重要的警报为重要的警报让路。

支持历史统计资料表：历史统计资料表页面实时显示每个采样点的详细统计资料。操作人员可以在此页面上查看仪器名称、状态参数、当前监测数值、样本数量、选定采样点的低/高/平均/标准误差等信息，还可以以类似的方式查看调取的采样点。

支持事件记录和自动执行任务：审计跟踪记录功能将警报和警告参数、通讯错误、仪器状态、配置设定、人员操作等系统活动全部登记下来。操作人员可以检查每项活动，并在用户说明栏输入注解。用户可以利用软件的任务编制功能安排自动执行的任务。在无需操作人员在场的情况下，软件可以打印报告或产生电子格式报告、备份数据库、执行采样方案、运行外部程序等等

支持数据报表生成：环境监测系统采集的相关环境数据可自动生产报表记录，有完整的数据统计分析。

支持用户管理：环境监测系统可设置相关人员的用户管理权限。

多语言支持：环境监测系统显示实时监测的环境数据、可设置中/英两种语言。

支持历史数据查询：环境监测系统可查询历史的数据，方便管理者去查。

1.2环控主机：

处理器 采用32bit ARM A7 CPU处理器，主频不小于500MHz，

程序存储不小于 4096M Flash ，数据存储不小于512M DDR RAM

支持以太网通信

规格：1路10M-100M自适应Ethernet，标准RJ45接口

支持协议 ：BACnet IP、Modbus TCP 协议

支持RS-485总线通信

总线数量 ：不小于2路RS485总线通信，Modbus RTU端口支持不小于32个Modbus Slaver设备，BACnet  MSTP端口支持不小于32个MSTP设备

RS-485通信速率 ：支持4800、9600、19200、38400、76800bps等常用波特率

工作环境 ：-20°C -- 70°C，5--90%RH (非凝结)

推荐品牌：鸿耀科技、德诺达，英思科，德尔格

1.3氧含量探测器：支持采用LCD显示，直观显示仪器实时浓度和仪器检测状态；可设置一级报警点、二级报警点，支持故障报警显示；支持传感器即插即用，显示屏和主板独立化设计；支持红外遥控功能，无需开盖即可操作；检测气体类型：O2；检测量程：0-30%VOL；检测原理：电化学；电气接口：M20*1.5；防爆等级不低于ExdIICT6；防护等级不低于IP66等级。

推荐品牌：德诺达，英思科，德尔格

1.4可燃气体探测器：

支持LCD显示，直观显示仪器实时浓度和仪器检测状态；可设置一级报警点、二级报警点，支持故障报警显示；支持传感器即插即用，显示屏和主板独立化设计；支持红外遥控功能，无需开盖即可操作；检测气体类型：可燃（甲烷/丙烷/异丁烷/氢气等）；检测量程：0-100%LEL；响应时间：＜30s；示值误差：≤±3%FS；信号输出： 4-20mA、RS485；报警方式：声光报警；检测原理：催化燃烧；电气接口：M20*1.5；防爆等级不低于ExdIICT6；防护等级不低于IP66等级。

推荐品牌：德诺达，英思科，德尔格

- 安装工艺要求：

2.1 氧含量探测器安装技术指标：

安装高度：建议1.6-1.8m

垂直安装于坚固墙面，用膨胀螺栓或不锈钢卡扣固定；防护等级≥IP66。

方向：传感器进气口朝下（防凝露、粉尘堵塞）。

标识：安装点设清晰标识，注明 “氧气探测器” 及编号。

2.2可燃气体探测器安装技术指标：

安装高度：根据可燃气体与空气比重，分子量比空气重安装高度：底部0.3-0.6m，分子量比空气轻安装高度：顶部0.3m。

固定方式：垂直安装于坚固墙面，用膨胀螺栓或不锈钢卡扣固定。

方向：传感器进气口朝下（防凝露 / 粉尘），开孔与气体扩散方向一致。

标识：安装点设清晰标识，注明 “可燃气体探测器” 及编号。

2.3. 布线与接线要求

信号线缆：采用屏蔽电缆（RVVP4×1.0mm²）。

线缆敷设：远离强电线路，穿镀锌钢管或防爆软管。

接线：确保管内无接头，接头在接线盒内。两端贴防水耐磨损标签，标注编号、起点、终点。

2.4. 系统调试要求

通电前检查：绝缘电阻 ≥ 20MΩ；无短路、无错接、无反接。

地址编码与通讯：所有探测器地址唯一、可识别；主机实时在线，无丢点、无掉线。

零点与量程校准：洁净空气中零点稳定。

使用标准气体校准：响应时间≤30s；报警值准确（可燃：25%LEL 预警，50%LEL 报警）。

报警功能：预警、报警两级声光正常；主机显示位置、浓度、时间；

平台接入要求：接入清华大学实验室安全综合管理平台，支持统一管理、远程查看。

稳定性测试：连续运行 ≥ 2h 无故障；掉电重启自动恢复。

（三）售后服务要求

3.1. 质保期

设备质保期不少于三年，自验收合格双方签字之日起计算。在质保期内，产品（易耗品、消耗品除外）出现质量问题，用户有权要求卖方免费维修、更换或退货。

设备提供方需保证所提供的产品完全满足技术文件的要求，保证供货的产品为全新的产品,并保证供货产品及配套附件的完整性、正确性、准确性。如果出现有误，设备提供方免费及时更正补齐。

3.2技术培训

1）现场培训：在安装调试期间，卖方应在接收用户通知后免费派遣专业工程师对用户进行现场培训，培训时间不少于1天，提供培训资料及书面技术文件，使用户能独立掌握有关设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试、维护等工作的目的。

2）验收合格后，产品出现质量问题如若需要维修，卖方应当在用户发出通知后4个小时内进行回复，并在8个小时工作时间内给出解决方案。

3）验收合格后，卖方提供专业工程师现场安全巡访，质保期内定期或不定期对设备、保养、检修，巡访频率不低于1次/季度。

（四）供应商资质要求

4.1供应商必须是在中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格的企业。

4.2供应商必须具备IOS9001质量体系认证。

4.3供应商不存在下列情形，否则其报价将被拒绝：

①近三年内（自采购公告发布之日起倒推）被政府公布过的不合格供应商，被司法部门处罚过的；

②与采购人有合同纠纷，或被索赔过的；

③被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单（即纳入失信被执行人名单）；