机械馆监控对讲系统

—————————————————————————

（一）主要材料技术要求：

1.1可视化烟雾探测器摄像机：

支持火情发生时，可探测温度和烟雾，发出声光报警，并且在视频中叠加报警信息，关联图片和录像，可同时满足对视频和消防的需求。

分辨率不低于400万像素(2560 × 1440@25 fps)，并可输出实时图像。

支持配置视频智能分析，辅助火情判断和消防安全隐患识别。

支持实时视频弹窗，报警信息叠加。

支持报警事件和设备状态信息上报。

支持外部DC 12 V供电，停电时切换到电池供电，烟雾探测报警器仍可正常工作。

内置蜂鸣器，高分贝报警。

支持烟感远程消音。

支持烟雾报警时联动报警图片和报警录像。

支持日夜两套参数独立配置。

采用高效红外灯，照射距离不低于15米。

支持ICR红外滤片式自动切换，实现日夜监控。

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码。

支持智能报警：火点识别、室内通道占用、在离岗检测、入侵侦测、越界侦测。

支持microSD/SDHC/SDXC卡(不低于128G)本地存储。

推荐品牌：wisualarm， hikvision，华科

1.2  8口千兆POE交换机:

采用千兆二层AI智能POE交换机，可提供不低于8个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。交换容量不低于336Pbps，包转发率不低于102Mpps；可通过网线为无线AP、网络摄像头等POE终端设备供电，传送距离大于100m。交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动；支持手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；支持自动生成交付报告；可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；支持实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；支持智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；支持智能识别功能：自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；支持智能可视功能，可自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；符合国际“EEE”环保节能标准。

推荐品牌：Huawei， TG万网博通，H3C，锐捷

1.3汇聚交换机：

采用万兆三层AI智能交换机，提供不低于24个千兆SFP光口，不低于4个10/100/1000M复用电口，不低于4个万兆SFP+光口；交换容量不低于598Gbps，包转发率不低于222Mpps；采用万兆网络交换芯片，搭载多层交换机软件操作系统。交换机内置AI智能模块，可与全息AI平台联动；支持手机扫码快速登记交换机信息；全网交换机一键配置下发；支持智能管理，可通过平台集中配置管理交换机及批量升级交换机，以及交换机更换时可自动同步原配置；支持实时监测交换机运行状态、IP地址冲突、DHCP冲突、网络环路、端口协商异常、端口流量异常等故障及精准定位告警；支持智能分析终端运行状态，当终端运行异常时POE端口可智能重启终端；当发现网络环路时能智能阻断环路；支持自动识别终端类型，如IPC、门禁、对讲、电脑等；自动监测终端设备在离线状态；支持自动生成全局可视化拓扑图；交换机运行状态可视化；链路流量及使用率可视化；端口信息可视化；

推荐品牌：Huawei， TG万网博通，H3C，锐捷

1.4千兆模块

采用千兆单模 1310nm SFP 光模块，传输速率 1.25Gbps、中心波长1310nm、单模10km。

推荐品牌：Huawei， TG万网博通，H3C，锐捷

1.5 32路硬盘录像机：

视频接入路数不低于32路；网络输入带宽不低于256Mbps；视频输出不低于2路HDMI输出，不低于2路VGA输出；最大支持4K+1080P异源输出；

支持H265、H264编码前端自适应接入；

可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；

支持不少于9个SATA接口，支持满配8T硬盘，1个eSATA接口，可用于录像和备份；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用；

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示；

支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件。

推荐品牌：Dahua，hikvision，uniview, tiandy

1.6 监控硬盘：

存储容量不低于6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM；	传输速率不低于180MB/s，采用高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐；满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求；

推荐品牌：Dahua，hikvision，希捷

1.7管理电脑：

处理器要求不低于CPUI5-13500，内存不低于16G，硬盘不低于1TSSD，显存容量不低于4G，配置1台不低于24寸显示器，内置操作系统。

推荐品牌：ASUS，联想，同方

1.8对讲终端：

终端支持明装、嵌入安装，具有防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能；

支持单键终端，可通过呼叫键呼叫目标话筒或软件。

支持一呼多响功能，分机呼叫，主机同时响铃，谁接听谁负责。

支持呼叫转移，当呼叫的寻呼话筒遇忙、关机、无应答时，可转移呼叫该话筒的上级中心话筒；

支持内置扬声器，可免提通话和接收广播；

支持免提通话，内置咪头和摄像头，并可被监听监视；

支持设备空闲时可播放背景音乐，对讲时自动中断；

支持音频输出口，可外接有源音箱；

支持录音输出，可将双向录音输出给硬盘录像机等设备；

支持联动控制，可提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、带有短路输入、输出口；支持通话数据保密功能。对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全；

供电方式支持单独供电、集中供电、POE供电；

终端支持不低于IP56防水等级。

推荐品牌：Dahua，hikvision，尚信诚，ITC

1.9对讲主机

支持单向广播、双向对讲和监听功能。

配置不低于10.1寸智能全触摸真彩屏， CMOS彩色摄像头，嵌入式操作系统；

主机支持接入第三件网络监控图像，可保存第三方监控录像，并在主机上查询播放；

支持监管功能，可实时查看下属主机与分机的通话，可接管通话，也可将通话返回给下级主机；

支持通话保留功能，当主机正在通话时，第三方呼入，主机可以选择保留当前通话，接听第三方通话，通话结束后，可以恢复原通话；

支持对所管理的终端设备进行呼叫、监听、监视、广播喊话；

支持内置扬声器，可以呼叫、被呼叫，可和对讲终端和话筒实现全双工对讲，当终端设备带内置摄像头，话筒可以看到前端视频图像，话筒之间可以实现双向可视对讲；

支持免提通话方式，采用回音消除技术，内置高灵敏度话筒及喇叭；

支持数字录音录像：能对通话过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件保存在寻呼话筒中，空闲时自动上传到服务器上，能有效节约寻呼话筒的存储空间；

支持一呼多响：系统通过设置，报警终端呼叫主机时，上级主机可以同时振铃，谁接听谁处理，防止紧急情况漏处理；

支持广播功能：可选址、分区、全体广播，多级广播方式；

支持MP3、话筒两种广播模式；广播时有音量调节；

推荐品牌：Dahua，hikvision，尚信诚，ITC

- 安装工艺要求：

2.1线缆选型：前端探测器、对讲终端采用集中POE供电方式，线缆选用六类非屏蔽双绞线（CAT6 UTP），支持1Gbps；主电源采用RVV3*2.5线缆接入实验室机柜。

2.2布管与敷设：管线采用强弱电分离：间距≥30cm；交叉处使用垂直90°敷设。

线缆管材：均使用镀锌JDG25钢管明敷设。线缆敷设弯曲半径：六类非屏蔽双绞线、电源线≥10 倍外径，光纤≥20 倍外径。确保管内无接头，接头在接线盒内。两端贴防水耐磨损标签，标注编号、起点、终点。

2.3线缆测试：电源线绝缘：兆欧表测≥500MΩ。网络线缆：福禄克测试衰减≤20dB、近端串扰≥40dB。测试记录归档。

2.4系统调试与联动要求：

2.4.1前端可视化烟雾探测器摄像机：图像清晰、无抖动、无逆光；夜视正常；角度、焦距、曝光、白平衡优化。探测器灵敏度：使用标准试验烟测试，烟雾进入后 ≤30s 内报警，不误报、不漏报。

2.4.2对讲设备：双向通话清晰、无啸叫、无延迟；紧急呼叫秒级响应。

2.4.3网络要求：VLAN 隔离（监控 / 对讲 / 报警独立）；丢包率 < 1%，延迟 < 200ms。

2.4.4平台接入要求：

接入清华大学实验室安全综合管理平台，支持统一管理、远程查看。

（三）售后服务要求

3.1. 质保期

设施质保期不少于三年，自验收合格双方签字之日起计算。在质保期内，产品（易耗品、消耗品除外）出现质量问题，用户有权要求卖方免费维修、更换或退货。

设备提供方需保证所提供的产品完全满足技术文件的要求，保证供货的产品为全新的产品,并保证供货产品及配套附件的完整性、正确性、准确性。如果出现有误，设备提供方免费及时更正补齐。

3.2技术培训

1）现场培训：在安装调试期间，卖方应在接收用户通知后免费派遣专业工程师对用户进行现场培训，培训时间不少于1天，提供培训资料及书面技术文件，使用户能独立掌握有关设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试、维护等工作的目的。

2）验收合格后，产品出现质量问题如若需要维修，卖方应当在用户发出通知后4个小时内进行回复，并在8个小时工作时间内给出解决方案。

3）验收合格后，卖方提供专业工程师现场安全巡访，质保期内定期或不定期对设备、保养、检修，巡访频率不低于1次/季度。

（四）供应商资质要求

4.1供应商必须是在中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格的企业。

4.2供应商必须具备IOS9001质量体系认证。

4.3供应商不存在下列情形，否则其报价将被拒绝：

①近三年内（自采购公告发布之日起倒推）被政府公布过的不合格供应商，被司法部门处罚过的；

②与采购人有合同纠纷，或被索赔过的；

③被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单（即纳入失信被执行人名单）；