## 每月平均用量
苏世民书院空调滤网要求
名称 | 规格尺寸(mm) | 效率 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 年用量 | 滤料材质 | 滤料厚度(mm) | 过滤效率 | 初阻力(Pa) | 克重(g/m²) | 建议风速 | 框架 | 支撑体 | 密封胶 | 性能 | 保质期
空调过滤器 | 595*595*46 | G4 | 160 | 159 | 159 | 478 | 优质合成纤维 | 15±1 | 额定风量下，粒径大于等于2.0µｍ微粒的计数效率≥50% （对应国标C4） | 额定风量下，初阻力≤50 | ≥240 | ≤2.5m/s | 铝合金型材 | 镀锌冷拔丝 | 环保密封胶保证过滤器阻力在使用极限条件下，运行时不开裂，不脱胶，并且有弹性，其耐温耐湿应与滤料相同 | 符合GB/T14295-2019《空气过滤器》及书院正常使用要求 | 12月
空调过滤器 | 595*390*46 | G4 | 80 | 80 | 80 | 240 |  | 15±1
空调过滤器 | 595*290*46 | G4 | 64 | 64 | 64 | 192 |  | 15±1
空调过滤器 | 490*390*46 | G4 | 32 | 32 | 32 | 96 |  | 15±1
空调过滤器 | 490*290*46 | G4 | 4 | 4 | 0 | 8 |  | 15±1
空调过滤器 | 595*595*250 | F9 | 103 | 103 | 103 | 309 |  | 5±1 | 额定风量下，粒径大于等于0.5µｍ粒子的计数效率≥95% （对应国标YG） | 额定风量下，初阻力≤120 | ≥140
空调过滤器 | 595*390*250 | F9 | 55 | 55 | 55 | 165 |  | 5±1
空调过滤器 | 595*290*250 | F9 | 43 | 43 | 43 | 129 |  | 5±1
空调过滤器 | 490*390*250 | F9 | 22 | 22 | 22 | 66 |  | 5±1
空调过滤器 | 490*290*250 | F9 | 4 |  |  | 4 |  | 5±1
购买学院空调需要的过滤器，具体要求如下： 1.交货时间：乙方于4、8、12月份按照以下规格，每次交付4个月的用量，同时乙方提供一次更换服务。除交货期间进行的更换外，乙方在每两次交货期中间还要提供3次更换服务，以此满足部分滤网月度更换的需要，具体更换规格数量、时间由双方协商； 2.交货地点：清华大学苏世民书院指定地点； 3.交货验收：乙方按甲方指定地点交货，并由甲方指定的收货人与乙方交货人共同对货物质量及数量进行交接，同时办理货物的移交验收手续并在验货单上签字确认，经双方签字确认的验货单是双方结算货款的凭证之一； 4.质量保证： 1）乙方保证按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品的国家标准提供合格的、全新的货物，其性能和质量符合甲方的要求； 2）货物质保期为甲方验收合格后12个月，如货物在质保期内出现质量问题，乙方免费进行维修或更新。如维修时间较长，乙方将提供备品以保证甲方的正常使用； 5.包装： 1）货物的规格、数量和交货单、外包装标记与以下信息一致； 2）外包装注明制造商、货物名称、件数、规格尺寸（宽*高*厚,以毫米计）； 大体上G4等级的滤网每2个月更换1次，F9滤网每四个月更换一次，具体按表中频次，室内PM2.5浓度低于20。