化学实验室通风控制系统设备采购需求
供应商必须提交完整解决方案，打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

	标的名称
	数量

	化学实验室通风控制系统设备
	2套



1. 供应商资质要求：
1.1 ★投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信记录（通过“信用中国”等平台查询）。
2. 设备需求清单：
· 化学实验室通风控制系统设备1
	货物名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量

	实验室内排风管道
	亚太
	见技术参数
	平米
	200

	实验室内新风管道
	亚太
	见技术参数
	平米
	120

	不锈钢送风口
	亚太
	600*600
	个
	15

	房间压力控制系统
	亚太
	定制
	台
	1

	自控柜
	亚太
	定制
	台
	1


· 化学实验室通风控制系统设备2
	货物名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量

	实验室内排风管道
	亚太
	见技术参数
	平米
	190

	实验室内新风管道
	亚太
	见技术参数
	平米
	110

	不锈钢送风口
	亚太
	600*600
	个
	15

	房间压力控制系统
	亚太
	定制
	台
	1

	自控柜
	亚太
	定制
	台
	1


3. 主要技术参数要求（采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
3.1. 整体技术指标
· ★维持实验室内开启任意设备均保持负压状态：排风量1500-26000立方米/小时。最大负压不超过-20Pa；
· 系统整体响应时间≤20秒，整体调整完成时间≤90秒；
· 可通过网络获取信息，并在工控屏显示实时状态，包括并不限于：房间压力，设备开启数量，总排风量，新风量，排风机，新风机参数。
· 在压力始终无法维持即系统出现泄漏等故障时报警。
3.2. ★实验室内排风管道
· 材质：采用矩形304不锈钢，采用法兰连接，要求内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。具有高度抗化学酸碱性、耐冲击性、抗腐蚀与耐高温，要求适用温度-66℃~149℃。
· ★品牌：亚太 （需提供生产商授权文件）
· 中压系统钢板风管板材厚度要求（mm）
	风管直径Ｄ（mm)
	矩形中压系统厚度（mm)

	D≤320
	0.5

	320<D≤450
	0.6

	450<D≤630
	0.75

	630<D≤1000
	0.75

	1000<D≤1500
	1.0


3.3. ★	实验室内新风管道
（镀锌钢板）核心参数
· 基材材质：常用DC01/SPCC冷轧低碳钢板，含碳量≤0.12%，保证风管易加工且不易开裂。
· 镀锌层：热镀锌层厚度≥80g/m²（双面），盐雾测试耐蚀性≥48小时，避免风管生锈。
· 工作温度：常规适用-20℃~120℃，输送高温烟气需额外做耐高温处理（如涂覆高温漆）。
· 防火等级：基材须为不燃材料，整体防火等级应达到A级橡塑保温的技术参数
· 保温性能参数
· 导热系数（λ）：25℃时≤0.034W/(m·K)，低温（-20℃）时≤0.036W/(m·K)，数值越低保温效果越好，是衡量保温能力的核心指标。
· 热阻（R）：与厚度正相关，如50mm厚橡塑热阻≥1.47(m²·K)/W，需根据管道/设备散热需求匹配厚度。
· 湿阻因子（μ）：≥10,000，属于高湿阻材料，能有效阻止水汽渗透，避免保温层内部结露。
· 物理与力学特性
· 密度：≥48kg/m³，密度过低易收缩、变形，影响使用寿命。
· 工作温度范围：-50℃~110℃
· 抗压缩变形*：70℃环境下压缩25%，恢复后变形率≤10%，确保长期使用后仍保持保温形状和性能。
· 燃烧性能：氧指数≥32%，烟密度等级（SDR）≤75，毒性指数（TI）≤50

· ★品牌：亚太（需提供生产商授权文件）
· 中压系统钢板风管板材厚度要求（mm）
	风管直径Ｄ（mm)
	矩形中压系统厚度（mm)

	D≤320
	0.5

	320<D≤450
	0.6

	450<D≤630
	0.75

	630<D≤1000
	0.75

	1000<D≤1500
	1.0


3.4. 房间压力控制系统
3.4.1. ★房间压差传感器、管道压力传感器
· 品牌：力夫
· 型号：LMF52
3.4.2. ★管道风速传感器
· 品牌：力夫
· 型号：LMF109
3.4.3. ★实验室触摸屏
· 品牌：西门子
· 屏幕：≥15英寸
3.5. 自控柜
3.5.1. ★实现并不限于如下功能：
· 显示房间总排风量，新风量，自动维持房间压力指标。
· 显示房间内三套排风机，新风机频率
· 显示房间内开启设备。
· 显示排风，新风机组过滤器压力差，并在超过设定值时预警。
· 对系统总风量不足进行预警。

3.5.2. ★控制模块	
· 断路器、接触器、熔断器、中间继电器、开关电源等品牌：正泰
· PLC控制器（含CPU模块、数模输出模块）品牌：西门子

3.6. ★专用配电材料
(1)双绞线：高纯度铜芯线，内含铜网屏蔽；
(2)动力电缆：电压0.6/1KV，20℃时导体直流电阻≤4.61/7.41Ω/km,执行标准：GB/T12706.1-2008，采用铜芯线；
(3)控制电缆：电压300/500V，20℃时导体直流电阻≤26Ω/km,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，采用铜芯线；
(4)线管：各选材均为高品质产品,严格符合国家标准；

4. 设备验收要求
4.1. 设备安装后，按上述技术要求进行验收。
5. 售后服务及保质期
5.1. 设备到货后供应商负责安装调试，提供设备说明书和操作手册并对用户免费使用培训。
5.2. ★保质期要求自验收签字后24个月或更多，质保期内设备零部件非人为损坏，厂家需无条件进行免费更换。并负责对全套设备进行定期保养和免费维修。
5.3. 系统售后服务响应时间应不超过12 h，厂家售后人员到场时间应不超过48h。
6. ★商务要求
6.1. 供应商必须提供加盖公章版报价清单与技术文件，需对技术要求逐条响应。
6.2. 供应商需在响应时一次性提供所有要求文件。任何不完整或缺失文件的响应都将被视作无效响应，本项目不接受后续补交材料或二次报价。
6.3. 供应商必须保证所提供设备及模块为全新品。
6.4. 供应商如果是代理，必须提供原生产厂商盖章的产品授权书。

