催化床传热实验测控系统需求

1. 控制柜尺寸2200*800*600，材质要求碳钢喷塑，色标：RAL7035，威图柜或者等同品牌柜。
1. PLC选型要求：S71200或S7-1500系列
1. [bookmark: _GoBack]开关量输入DI不少于50点，开关量输出DO不少于30点，电压电流模拟量采集AI不少于16点，模块精度要求16bit。模拟量输出不少于8点，模块精度14 bit。TC采集不少于20点，模块精度要求16 bit，各节点需预留20%备用节点。存储卡容量要求大于12M，具备4口以上交换机。
1. 变频器品牌需要西门子或者ABB同等品牌，设计功率不少于4KW，电压380V。
1. 加热控制按要求设计，控制精度不低于0.2%，配套加热调功器按实际设计选型，欧陆，富士同等品牌。
1. 现场HMI人机界面选型尺寸大于等于15寸，须具备一体可视化流程图设计，操作简单，易学易用。
1. 远程上位机监控软件，基于WINCC或者同等上位机组态软件开发，需提供加密狗或者软件安装码。具备数据库功能，温度曲线，流动图，工作状态均可直观浏览。
1. PLC编程软件需要根据选型版本配备正版编程软件，并且提供源程序代码，以方便后续调整使用。
1. 现场施工，需由乙方安排技术工程师上门布线施工，每日工作时间6-8小时，施工完成后，需由指定软件工程师进行为期不低于30天的协助调试使用，直到甲方使用人员对设备具备完全自行操作为止。

