去离子水生产系统升级改造技术规格与要求

清华大学南口国重基地高端装备界面科学与技术全国重点实验室实验楼（以下简称南口园区实验楼）预计2026年3月交付，为满足对科研实验用纯水（去离子水）的需求，需采购一套产水量1吨/小时的去离子水制备设备。实验室2021年采购一套去离子水制备设备，产水量0.5吨/小时，本着节约资金的目的，拟将该套设备搬迁到南口园区实验楼并进行升级改造后继续使用。
1、 系统主要参数和要求：

*1. 产水能力：≥1.0吨/小时；

*2. 超纯水箱储水量：≥0.5吨；

*3. 水质要求：产水电阻率≥18.25MΩ·CM （25(C时），其它水质要求参考实验室用水标准；

*4. 所有与超纯水接触的管路采用进口Clean-PVC材质及同级别产品；

*5. 供水采用变频恒压供水，供水压力为0.35MPa。

6. 系统的进水水源为北京市市政供水；
2、 技术要求：

1. 旧设备原厂家为瑞蓝科品牌，为保证设备的稳定性，新设备品牌及相关控制需与旧设备一致（优先选择）或完全兼容。

2. 超纯水系统主要由预处理系统、两级RO脱盐系统、EDI电去离子系统、电气控制系统等四个主要部分组成。其中：预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、阻垢加药装置、精密过滤器、系统内管路等组成；两级RO脱盐系统由RO主机、PH调节装置、RO水箱、RO系统仪器仪表、系统内管路、阀门等组成；EDI电去离子系统主要由EDI增压泵、EDI过滤器、EDI主机、EDI水箱、仪器仪表、系统内管路、阀门等组成。
3. 升级改造设备采取预处理+双级反渗透+EDI+双级精处理+终端超滤处理工艺，控制系统采用PLC可编程控制器+触摸屏全自动控制，整个制水过程可实现全自动运行，实现无人值守；
4. 多介质过滤器设计过滤滤速≤15m/h，过滤罐体材质为玻璃钢，出口水质要求：SDI（污染指数）≤4，浊度<1NTU，达到反渗透前进水要求。

5. 活性碳过滤器内充填颗粒活性碳（椰壳），设计过滤滤速≤15m/h，过滤罐体材质为玻璃钢，经过处理后的出水余氯小于0.1ppm。。

6. 反渗透系统之前需要配备阻垢加药装置，加药计量泵选择NewDose或其它进口品牌，加药箱为PE材质，容积不小于40L。

7. 反渗透系统包括保安过滤器、一级高压泵、一级反渗透装置、PH值调节装置（CO2脱气或NaOH加药装置）、二级高压泵、二级反渗透装置（提供流程图），PH调节装置的加药计量泵选择NewDose或其它进口品牌，加药箱为PE材质，容积不小于40L。

8. 保安过滤器用于保护反渗透膜孔不堵塞，采用SUS304/PVC过滤筒，进出口加装压力表，有排气设置，安装位置应便于拆卸与安装，采用5µm微孔滤芯。

9. 反渗透膜选用常温膜（品牌选择进口世韩或DOW进口膜片），单根脱盐率需大于等于99.5%，反渗透系统膜元件总数量大于等于12支。

10. 反渗透单元需配备在线电导率仪、流量计、压力表及其它必要的监测仪器。

11. 高压泵采用立式多级离心泵（进口格兰富或同级别），采用机械密封，与水接触的部分泵体材质SUS304。

12. 反渗透系统需要自带开机自清洗功能。

13. EDI系统需保证产水量≥1000L/h（Ionpure或其它进口品牌）。

14. 系统超纯水储罐材质为PE，供应商设计适配的罐体容积须满足采购人用水要求。

15. EDI增压泵采用卧式离心泵（进口格兰富或同级别），与水接触的部分泵体材质SUS304。

16. 供水泵采用卧式或立式离心泵（进口格兰富或同级别），与水接触的部分泵体材质SUS304。

17. 送水管网配置紫外线灭菌灯，配置使用时间计数功能，紫外线灭菌灯装于水量恒定的送水端，紫外灭菌器壳体采用SUS316L材质，紫外线灯选用知名品牌。

18. 反渗透需要在线监测原水及产水电导率，电导率分析仪表需具有温度补偿功能，采用GF或同等知名品牌。
19. EDI产水需要在线监测电阻率，电阻率分析仪表需具有温度补偿功，采用知名品牌。
20. 配备独立操作的控制柜，PLC、电气开关、电气元件都集中在控制柜内。具有高压、低压保护功能，电器元件必须可靠耐用，防尘、防水、散热快且便于安装。
21. 正常生产所必需的报警、控制功能，在技术标书中详细说明。系统报警需提供声光报警功能。
22. 设备具备安全模式，当突然遭遇停电时系统进入安全状态，当恢复供电，没有操作工的确认和信号输入，设备不能重新启动。
3、 设备验收要求
设备安装后连续试运行20天，按上述技术要求进行验收。

4、 售后服务及保质期
设备到货后供应商负责安装调试，提供设备说明书和操作手册并对用户免费使用培训。
保质期要求自验收签字后12个月或更多，保质期内，供应商负责对全套设备进行定期保养和免费维修。
四、商务要求
1. 供应商必须提供加盖公章版报价清单与技术文件，需对技术要求逐条响应。供应商需在响应时一次性提供所有要求文件。任何不完整或缺失文件的响应都将被视作无效响应，本项目不接受后续补交材料或二次报价。
2. 供应商必须保证所提供设备及模块为全新品。
3. 供应商如果是代理，必须提供原生产厂商盖章的产品授权书。

