采购要求

一、采购物资型号及数量

三相费控智能电能表    DTZY47-G 0.2-0.5(60) 3*220/380 4G    共70只

三相费控智能电能表    DTZY47-G 1.5(6) A   3*220/380 4G    共45只

单相费控智能电能表    DDZY47-G 0.2-0.5(60) 220 4G         共60只

单相费控智能电能表    DDZY47-Z 0.2-0.5(60) 220 宽带双模   共800只

智能融合终端          DJTD23-JY47 3*220/380  宽带双模    共10只

三相费控智能电能表    DTZY47-Z  1.5(6)A  3*220/380 485/支持4G功能   共45只

三相费控智能电能表    DTZY47-Z 0.4-1(100)A 3*220/380 485/支持4G功能  共30只

二、技术要求

1. 本技术要求针对本次采购智能电表（含4G通信功能），所有功能及性能需符合国家现行标准、电力行业标准及项目相关规范，确保产品质量可靠、功能达标、适配现场使用需求。1.1相关标准明细如下：

	GB/T 17215系列

	《电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021

	《电测量设备(交流)特殊要求第21部分：静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)》GB/T 17215.321-2021

	《多功能电能表通信协议》DL/T 645-2023

	《单相智能电能表技术规范》DL/T 1487-2024

	《单相智能电能表型式规范》DL/T 1488-2024

	《电力用户用电信息采集系统通信协议：主站与采集终端通信协议》Q/GDW 376.1-2009

1.2. 供方所供产品须为全新原厂正品，核心元器件（计量芯片、4G模块等）符合国家相关认证要求。

1.3. 本技术要求明确的核心功能为必选要求，供方须承诺全部满足。

2.计量功能

2.1支持正向、反向有功电能计量，计量精度符合对应准确度等级要求，误差范围严格遵循GB/T 17215.321-2021标准。

2.2支持尖、峰、平、谷4费率分时计量，可准确统计各费率时段的正向、反向有功电能数据。具备完善的分时数据存储功能，停电后数据不丢失，可通过本地或远程读取。

3.费率时段功能

3.1支持4费率可编程设置，各费率的时段起始时间、时长可通过主站远程下发或本地授权操作修改，编程过程需具备权限分级保护，防止非授权篡改。

3.2内置两套独立费率时段方案，支持自动切换功能，切换条件可根据项目需求预设（如季节切换、峰谷调整等），切换过程不影响计量精度及数据存储，切换记录可追溯。

4.时钟功能

4.1具备高精度实时时钟功能，支持日历、时分秒显示，可自动识别闰年、平年，自动校正日期及时间。

5.事件记录功能

5.1具备完善的事件记录功能，可自动记录以下异常及操作事件：表盖开启、供电中断、负载过载、电压异常（失压、过压）、电流异常（过流、断相）、窃电嫌疑、参数篡改、通信异常等。

5.2事件记录内容需包含事件发生时间、结束时间、事件类型、异常参数等关键信息，循环覆盖，支持本地按键、红外或远程主站读取，记录不可篡改。

6.冻结功能

6.1 支持定时冻结功能，可预设冻结周期（如每日、每月、每年），冻结内容包括各费率电能、总电能、电参量、剩余电量等关键数据，冻结数据自动存储。

6.2支持瞬时冻结功能，可通过主站远程下发冻结指令，或在发生重大异常事件（如过载、失压、窃电）时自动触发冻结，瞬时冻结数据可快速上传至主站，为故障排查、电费结算提供依据。

7.通信功能

7.1内置4G信模块，支持三大运营商网络，采用双模通信设计，确保数据传输稳定可靠。

7.2数据上传：支持实时上传、定时上传两种模式，。无网络信号时，可缓存数据，信号恢复后自动补传，确保数据不丢失。

7.3 通信协议：遵循Q/GDW 376.1-2009（电力用户用电信息采集系统通信协议）、DL/T 645-2023（多功能电能表通信协议），支持远程参数下发、数据读取、指令执行等操作。

8.收费模式功能

8.1支持预付费、后付费两种模式，可根据项目需求灵活切换，两种模式切换不影响计量数据及历史记录。

8.2售电功能：支持远程售电和现场售电，售电数据实时上传至主站，同步更新电表剩余电量，售电记录可追溯、可查询。

8.3退费功能：支持远程退费、现场退费，退费需经授权验证，退费金额、原因、时间等信息自动记录，退费后电表剩余电量同步调整，确保收费、退费流程规范可追溯。

9.报警功能

9.1具备多场景自动报警功能，报警触发后，通过LED指示灯闪烁、液晶显示报警信息同步提醒，同时将报警信息实时上传至主站，支持短信报警（按需配置）。

9.2具体报警场景：剩余电量低于预设阈值（阈值可编程）、负载过载、电压失压/过压、电流过流/断相、通信异常、开盖异常、参数篡改等。

10.拉合闸功能

10.1支持远程控制功能，主站可下发保电、跳闸、合闸指令，指令执行响应时间≤10秒，执行结果实时反馈至主站，确保远程控制可靠有效。

10.2保电功能：可远程设置保电状态，保电期间，即使出现欠费、过载等情况，电表不执行跳闸操作，保障重要用户用电连续性。跳闸功能：支持欠费跳闸、过载跳闸、异常事件跳闸，跳闸后可通过远程合闸或现场合闸恢复供电。合闸操作需验证权限，防止误操作。

11.上述所有功能需集成于电表本体，无需额外外接设备，功能运行互不干扰，功耗符合标准要求。

三、服务要求:

产品供货后，供方需安排专业人员及时上门协助需方数据平台技术支持。维保期内及今后的维修服务，要求进校上门对设备进行维保、维修，紧急维修要求在2小时内上门。维保期外设备出现故障需要维修的，仅收取合理的零件材料费，不收取相关服务费或上门费。（竞标人供方按采购要求提供前期上门数据支持、后期维保服务的书面承诺，同时提供在京维修网点、软件支持人员、维修人员、维修资质等证明文件，并加盖公章）

四、售电系统平台要求

1.	远程实时抄表、余额 / 记录查询

2.	微信小程序线上缴费、线下柜台缴费

3.	异常报警、余额提醒、推送通知

4.	远程调价、拉合闸控制

5.	数据统计、报表导出、能耗分析

6.	账户权限管理、操作日志留存