清华大学众秀大厦蓄电池及消防广播系统功率放大器采购需求

- 本项目采购需求：

提供消防，电力、安防电池供货、安装、调试，及旧电池折旧、回收处理服务。同时提供消防广播功率放大器更换、调试服务。

具体要求如下：

消防、电力、安防蓄电池

- 技术参数要求:

- 类型分两类:阀控式密封铅酸蓄电池，阀控式铅酸蓄电池；确保免维护、不漏，适应多种安装环境。

- 容量和电压:单块蓄电池容量、电压不低于货物清单要求，确保满足消防、电力、安防设备特定运行时长需求。

- 采购电池型号与原电池匹配，电池尺寸与安装环境配套，详见附件电池清单。

- 使用寿命:在正常使用和维护条件下，电池设计寿命一般为3-5年。提供产品使用寿命证明依据（如极板厚度、电解液配比、隔板性能等关键参数设计使用说明）。

- 性能标准:产品应符合国家和行业相关标准,如GBT 19638.2-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池》,或YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》具备良好的低温性能、高信率放电性能和充电接受能力。

- 质保及质量要求：

- 供应商需提供质量承诺书,保证所供产品为全新、未使用过的正品，无质量缺陷。

- 提供2年质保期，质保期内出现容量衰减＞20%、漏液、鼓胀等问题，免费更换。

- 电池更换要求：

- 蓄电池更换要求：电池更换实施工程师负责电池拆卸工作，相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。将拆卸的旧电池当天清运带离大厦，采购人不负责旧电池处理。新电池在电池架上的摆放稳定调试到位。

- 安装完成后，完成一轮充放电测试，并提供测试报告，用于验收。

- 蓄电池验收标准：

- 外观：安装牢固，接线整齐，无松动、漏液、鼓胀；​

- 电气参数：电池组开路电压、浮充电压、内阻符合要求，放电时间达标；

- 工作状态测试：UPS\EPS电池组安装调试正常后，UPS：模拟电网断电，切换时间≤10ms（用示波器检测），无负载断电现象，机柜内的设备正常运行；EPS：模拟主电故障，应急切换时间≤0.25s（符合消防规范），应急指示灯正常点亮。

- 施工资料：提供新电池出厂报告、检测记录、施工记录、旧电池回收单据，调试记录、形成完整验收档案。

- 保修期及售后要求：

- 售后服务：供应商需提供上门检测服务，每半年检测电池的外观、电压、内阻等参数，及时发现潜在问题并进行处理，每年对蓄电池进行一次全面的性能检测，包括充放电测试等，确保电池性能符合要求。如发现性能下降，应及时采取措施进行恢复或更换；

- 应急响应：出现电池故障时，供应商需在 24 小时内响应，48 小时内完成维修或更换（应急负载场景≤12 小时）。

- 质保期外，供应商仍应提供维修服务,收取合理的维修费用和零部件成本费用。对于一些非关键部件的维修，应尽量在现场完成，减少设备停机时间。继续为用户提供技术支持，解答关干蓄电池使用，维护等方面的问题,根据用户需求提供相关的技术培训，在当需要更换蓄电池时,供应商应优先保障用户的需求，提供与原型号匹配的产品，并给予一定的价格优惠。

- 其他要求:

(1)安装服务:供应商负责将采购的蓄电池按照指定时间,运输至指定地点,并完成安装，旧电池及时清运，大厦内无电池堆放储存。安装过程需严格道循相关安全规范和技术标准，确保安装牢固。

消防广播功率放大器

- 技术参数：

(1)消防广播功率放大器为楼宇原品牌：利达，型号YJG4352A,功率500W,产品需具备消防产品 3C 认证（CCCF 认证），严禁使用非消防认证产品；施工与验收需符合《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166）、《消防联动控制系统》（GB 16806）等规范，更换产品质保两年。

- 安装要求：

- 消防广播功率放大器：更换需满足原系统兼容、性能达标、安装合规、调试合格四大核心要求，且必须符合国家消防相关规范（GB 50116、GB 16806 等）。

- 质保及质量要求：

提供2年质保期。

二、供货周期及送货地点：

供货周期为签订合同后7个工作日。具体以甲方通知为准。供货地点为：北京市朝阳区光华路乙十号院一号楼众秀大厦。
四、货物报价清单详见附件1，货物采购清单详见附件2。

五、评审原则：选取报价总价最低的单位为本次服务单位。