- 对学院现运行151处门禁点位进行升级改造。改造内容：替换读卡器、门禁控制器等设备，更换门禁控制器485通讯线路为网络通讯，门禁系统实现与消防联动。启迪科技大厦门禁控制器需采用4G物联网通讯接入门禁系统平台。需提供35套无线遥控装置，实现无线遥控开门功能。学院有8间教室各有一个门需使用人脸识别并具备考勤功能。学院1号楼5层改造需重新布线至弱电间。

- 新增23个门禁点位，涉及内容：新增读卡器、门禁控制器、磁力锁、开门按钮、紧急开门按钮等设备，要求门禁控制器为网络通讯，门禁系统与消防联动，其中3-300多功能厅一个门使用人脸识别并具备考勤功能。

- 对现有14处天台、消防通道门禁点位改造实现消防报警联动，实现远程开门功能。

- 门禁读卡器需支持加装清华校园PSAM加密卡，实现读取校园卡开门；

5、门禁读卡器需支持清华校园卡手机NFC刷卡开门，支持输入密码开门；

6、门禁系统需支持与清华校园卡平台对接，实现组织架构、人员信息、卡信息的实时同步。实现学院本地存储门禁数据，独立授权管理要求。系统和软件需符合清华网络安全管理规定，通过安全漏洞扫描；

7、门禁系统需同时支持本地发卡授权提供三方人员使用，卡片采用CPU卡，具备防复制功能，卡片数量200张；

8、本项目费用已包含设备供货、线材辅材、线路敷设、设备安装调试、装修装饰恢复及为完成本项目所需的一切人工、材料、机械、管理费、利润、税金、措施费、风险费等全部费用，任何情况下均不另行增加费用；

9、该项目要求验收通过后，提供5年质保，质保期内7*24小时响应，接到报修后4小时内到达现场，6小时内恢复正常使用。