## 集群运维
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 维保期限 | 备注
1 | 精密空调 | 英维克/CyberMate550PES1OV & CS66P | 24小时服务热线；远程技术支持；7*24 小时服务响应；每日巡检保养服务；检查制冷剂压力、加湿器水位及排水管路；检查制冷剂压力、加湿器水位及排水管路；定期更换过滤网；定期清洁冷凝器、蒸发器翅片 | 台/年 | 4 | 1年 | 要求提供制造商针对此项目授权
2 | UPS主机 | E3MUPS6OKHS | 每日巡检保养服务，查看UPS运行状态（负载率、输入输出电压、电池充电状态），每季度模拟市电中断，测试电池组带载放电能力；每年深度放电测试 | 台/年 | 2 | 1年
3 | 电池组 | 12V/200AH | 每日巡检，检查电池外观（漏液、鼓包、端子腐蚀），每季度抽检电池电压及内阻（10%） | 组/年 | 2 | 1年
4 | 机房动力环境监控 | 英维克/智能监控管理平台-Smart Insight Essential | 1、维修与保养；2、故障维修、零部件更换； 3、检查工作状态；4、检查监控系统数据是否正常（温湿度、电压、电流、报警记录等）；5、确认报警信息是否及时推送并处理；6、每月测试传感器精度（温湿度、电压、电流），检查网络通讯及报警联动功能 | 套/年 | 1 | 1年 | 要求提供制造商针对此项目授权
5 | 配电柜 | 英维克/精密市电柜 | 检查设备，检查运行记录，登记设备运行参数，故障维修、更换零部件（含维修部件材料），校验仪表精度（电压、电流表），检查母线绝缘电阻及断路器分合闸性能 | 套/年 | 1 | 1年 | 要求提供制造商针对此项目授权
6 | 列头柜 | 英维克/高密列头柜 | 检查设备，检查运行记录，登记设备运行参数，故障维修、更换零部件（含维修部件材料），校验仪表精度（电压、电流表），检查母线绝缘电阻及断路器分合闸性能 | 套/年 | 1 | 1年 | 要求提供制造商针对此项目授权
7 | 每日巡检 | 定制 | 每日机房设备、计算集群巡检，要求报价单位有运行维护系统，提供维保计划和内容制定、查看维保任务、查看和导出维保记录等功能，提供进行点检、查询和导出点检记录、查询和导出维修工单等功能，提供系统功能截图和软件著作权证书。 | 套/年 | 1 | 1年
8 | 系统管理 | 浪潮/ClusterEngine、GPFS | ‌一、系统监控与健康检查（基础运维）‌ 1.‌全局监控大盘：交换机状态、端口状态/错误计数、链路利用率、延迟、关键服务；2.‌自动化告警处理：‌3. ‌每日定期巡检。 ‌二、资源管理与作业调度‌ 1.‌队列管理；2.‌作业调度器维护；3. ‌作业问题诊断与干预。 ‌三、用户支持与管理‌ 1.‌账户与权限管理‌；2.技术支持与咨询：‌3. ‌软件环境管理。 ‌四、系统维护与变更管理‌ 1.‌操作系统管理：‌节点操作系统（通常是Linux）的 ‌基线安装与配置。操作系统内核 ‌升级/打补丁‌（安全更新、性能优化、硬件支持）。 2.‌存储系统维护：‌容量规划、扩容（新增OSS/MDS、磁盘柜）；性能监控与调优（调整条带化参数、客户端挂载参数）。 3.‌网络维护：‌监控网络性能，诊断性能瓶颈；升级IB网卡驱动和固件；配置和管理IPoIB（如果需要）；处理IB交换机故障（端口隔离）。 4.‌安全加固：‌操作系统安全加固，应对安全事件（入侵检测、处置）。 5.‌变更管理：‌严格执行变更控制流程：任何对生产系统的修改（配置变更、软件安装/升级、硬件更换）。 ‌五、性能优化与容量规划‌ 1.性能瓶颈分析；‌2.系统调优；‌3.容量规划。 | 套/年 | 1 | 1年 | 要求提供制造商针对此项目授权