脑工程平台空调制冷设施设备维护保养采购需求方案

一、情况介绍

清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台（以下简称：平台）位于北京市怀柔科学城东区密云云西四街，共有3栋大楼，总建筑面积3.33万平方米。本次采购内容为全平台新风空调系统、中央空调冷热水系统（含风机盘管等）、实验排风系统、多联机空调、分体空调等设备的运行维修，其中：

1、中央空调供冷供暖建筑面积3.33万平方米，共有3栋实验大楼，风道面积：1#楼新风系统风管约为11256平米；排风排烟镀锌钢板风管约为6100平米、硬聚氯乙烯风管约为2070平米。有一个冷冻站房（其中供冷季12小时运行），为1、2、3号楼宇提供夏季制冷，冬季为市政供暖；具体空调制冷设施设备及维保频次见Excel表。

2、本次采购服务范围：3栋大楼内空调制冷设施设备的运行维修维护。维保单位提供文件内所要求的配件及材料（包含单价1500元及以下，全年10000元及以下的所有配件与材料），更换的配件质保期均为2年。配件及材料采购超出约定范围的由甲方单独采购或由甲方同意后中标方采购，更换配件或维修过程中的辅助材料、人工费用等包含在本次采购服务范围之内。

3、涉及到拆除、恢复、高空作业等产生的所有措施及费用由中标方负责。

二、工作量与维保要求

| 项目 | 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调其他服务项目要求 | 冷水机组维修维保 | 负责3台冷水机组的维修、维护工作； 制冷季每月进行一次冷水机组维护检测，并提供维护检测记录。 每年制冷机组开机前、停机后进行检测维护保养，并提供检测维护记录。 每个供冷季更换2台螺杆机组润滑油及过滤器。 每个供冷季化学及物理清洗3台冷水机组冷凝器。提供清洗方案说明，药剂品牌。 包括与制冷、供暖系统相关的所有单价1500元以下的零配件及易耗品。超过该金额的配件需要经平台认可后采购，或者由平台单独采购。更换配件的人工费用、调试费用等包含在投标报价中，不另行支付费用。 每个供冷季进行冷却塔的清洗维修(包括冷却塔塔盘、布水器、填料清洗更换、减速机、电机、传动装置及其他阀部件)。 |
|  | 水处理服务 | 制冷季开始前，需要对冷却水管道进行清洗预膜； 制冷季期间，定时定量对冷却水进行投药（包含投药泵），保证冷却水电导率符合要求； 制冷季期间，每两周进行一次冷却水及一次冷冻水的水质检测，并出具检测报告。根据水质检测指标及时调整投药量与排污量，保证冷却水水质合格； 每个制冷季需要提供所用的清洗剂、预膜剂、缓蚀阻垢剂、杀菌剂等药品的检测合格证明文件。 冷却水与冷凝水严禁检测出军团菌，制冷季期间委拖有资质的第三方检测机构进行两次军团菌的检测，并出具检测报告。 包含制冷季期间清洗剂、预膜剂、缓蚀阻垢剂、杀菌剂等药品。 包含检测费用、第三方机构检测费用、水质处理等所有保证水质合格的工作。 |
|  | 中央空调自控维保 | 楼宇空调自控，共计有1套，包括：冷冻站房节能控制、冬季供暖换热控制、楼宇新风机控制包含单价1500元及以下的零配件及易耗品，超过该金额的配件需要经平台认可后采购，或者由平台单独采购。更换配件的人工费用、调试费用等包含在合同中，不另行支付费用。 |
| 多联机空调维护维修要求 | 维修保养 | 接到报修后，2小时内响应，应在4小时内到场处置，应急情况3小时内到场。 包含单价1500元及以下的零配件及易耗品，超过该金额的配件需要经采购人认可后采购，或者由采购人单独采购。更换配件的人工费用、调试费用等包含在合同中，不另行支付费用。 |
| 分体空调维护维修要求 | 维修保养 移机 | 接到报修后，2小时内响应，应在4小时内到场处置，应急情况3小时内到场。 根据实验室的需要，进行分体空调的移机； 包含所有的零配件及易耗品； 包含分体空调移机的材料费，人工费等所有费用。 注：每年移机数量不超过5台。分体空调年限统计：6年以内的空调占总台数的100%。 |
| 新风系统 | 维修保养 | 接到报修后，2小时内响应，应在4小时内到场处置，应急情况3小时内到场。 包含单价1500元及以下的零配件及易耗品，超过该金额的配件需要经采购人认可后采购，或者由采购人单独采购。更换配件的人工费用、调试费用等包含在合同中，不另行支付费用。 |
| 排风系统 | 维修保养 | 接到报修后，2小时内响应，应在4小时内到场处置，应急情况3小时内到场。 包含单价1500元及以下的零配件及易耗品，超过该金额的配件需要经采购人认可后采购，或者由采购人单独采购。更换配件的人工费用、调试费用等包含在合同中，不另行支付费用。 |

1.维修维护要求

1.1维修维护人员要求：

★1.1.1维保人员需持有制冷工证书、电工证书、焊工证等相关证书。需提供证书复印件。

1.1.2每年6-9月、11-3月，维保人员每半个月驻场一天，巡视巡检，参数调整，保障设备正常安全运行。夏季极端炎热天气须保证制冷站正常运行。

1.1.3在巡视中发现存在问题后，在不影响设备设施运行的情况下，进行维修工作，做好相应的维修记录。

1.1.4接到报修后，2小时内响应，4小时之内必须到达现场进行维修工作，应急情况3小时内到场。工作期间确保人身及设备安全。维修后做好相应的维修记录。

2.维护保养要求（维保频次见设备清单表）：

2.1空调末端维护保养

2.1.2检查风扇转动，有无异常噪音，运行电路是否正常。

2.1.3风机盘管风轮电机轴承润滑。

2.1.4风机盘管电动阀检查维护。

2.1.5风机盘管翅片及分体空调蒸发器的检查维护清洁。

2.1.6冷凝水盘及冷疑水管清洁维护。

2.1.7在运行过程中，若发现盘管与翅片之间有积尘，需进行清洗除垢，若发现盘管有泄漏时，应立即进行补漏。

2.1.8分体空调进行空调内、外机牢固性安全排查，发现问题立即进行紧固，确保安全。

2.1.9 每年对分体空调进行一次彻底的检修调整，内容包括空调室外机的状况、空调室内机状况、空调管路系统状况等，并提交书面报告，出具空调系统运行检测报告。

2.2新风机组

2.2.1机组配电控制和检查维护。

2.2.2电机及风机轴承润滑性检查维护。

2.2.3风机皮带检查维护、更换。

2.2.4表冷器翅片清洁维护。

2.2.5冷凝水盘及冷凝水管清洁维护。

2.2.6送风管及风阀检查维护。

2.2.7送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒。

2.3循环水泵（停机期间）：

2.3.1补充轴承润滑剂。

2.3.2检查保养电气控制装置。

2.3.3检查校对电机、水泵的连轴装置及同心度，根据需要维修损坏部件。

2.3.4检查水泵的密封件，有必要时更换密封件。

2.3.5紧固水泵及电机的地脚螺栓。

2.3.6在运行时留意轴承是否发热，出水量是否正常，是否生振动，电机是否过热等。

2.3.7对严重生锈的泵体和电机表面进行除锈刷漆。

2.4排风系统

2.4.1检查保养风机，通过手感或振动仪检测风机振动，监听异常噪音。

2.4.2检查封板是否存在变形、开裂，封条是否老化、脱落。

2.4.3听风道运行噪声，若出现异常异响（如气流撞击声、摩擦声），检查风道内是否有异物（如脱落的保温棉、杂物），或风阀叶片松动，及时停机清理异物，避免损伤风道内壁。

2.4.4用内窥镜逐段检查管道内壁，重点查看弯头、变径段、三通等易积污部位，确保无明显污染物残留，管道内表面无可见粉尘、油污）

2.4.5手动操作排风管道内的风量调节阀、防火阀，检查阀门开关是否灵活，有无卡滞、松动，阀片密封是否严密（关闭时用灯光照射，无明显透光）。

2.4.6检查排风系统进风口的格栅或防护网，清除表面堆积的杂物，用干抹布擦拭格栅间隙的粉尘；若进风口处安装了初效滤网（如金属网滤网），每月拆洗 1 次，滤网破损时及时更换，防止杂物进入管道堵塞风道。

2.5循环水泵（运行期间）：

2.5.1检查调节水泵的压差及阀门的开启度，确保机组各阀门能灵活开启。

2.5.2检查异常振动和噪音的原因及处理，并确保电机绝缘度正常。

2.5.3检查电源、压力表指示是否正常。

2.5.4检查水泵的密封件，有必要时更换。

2.5.5检查确认控制电气装置性能及状态良好。

2.6冷却塔（停机期同保养）：

2.6.1清洗放净水塔水、管道、水泵及热交换器等设备中的积水，并将它们冲洗干净。

2.6.2清洗过滤器、回水过滤网，拆下溢水管。

2.6.3检测风扇电机的绝缘度。

2.6.4每年给风扇电机轴承加润滑油一次。

2.6.5检查填料是否有损坏。

2.6.6检查各网门、浮球阀的开关是否灵敏。

2.6.7及时把冷却塔污物运走。

2.6.8对冷却塔基座及表面除锈、防锈。

2.7冷却塔（运行期同保养）：

2.7.1检查控制开关是否正常。

2.7.2检查皮带的松紧度，需要时更换。

2.7.3定期清理水塔供水盘水孔，保证清洁。

2.7.4检查各阀门、链接部件是否漏水。

2.7.5检查运行噪音和振动情况。

2.8冬季供暖运行保养：

2.8.1检查分汽缸阀门，法兰有无破损。

2.8.2检查蒸汽管道保温有无破损情况，如有及时进行更换。

2.8.3检查热水循环泵运行是否正常。

2.8.4检查换热器运行是否正常。

2.8.5检查凝结水回收器运行是否正常。

2.8.6检查软化水设备运行正常，按时进行加盐工作。

3.水处理系统：

3.1包括制冷季期间清洗剂，预膜剂，阻垢剂，杀菌剂等药品需要由中标商提供；

3.2制冷期间每两周取一次冷却水及冷冻水水样进行检测，并提供检测报告，供参考参数；

3.3制冷季期间需进行加药以及排污的工作，并根据检测报告数值合理调整加药量及排污量；

3.4制冷季期间需委拖有资质的第三方检测机构进行两次军团菌的检测，并提供检测报告，供参考数值。

4.冷水机组：

4.1制冷季每个月进行一次设备巡检，进行两次年度保养，发生紧急故障需2个小时内到达现场进行抢修工作；

4.2制冷季需对冷机进行更换润滑油以及过滤器等工作；

4.3与制冷系统相关的所有单价1500元及以下的零配件及易耗品由维保单位自行提供，单价1500元以上需经采购人同意，经采购人审核通过后进行购买或采购人单独购买。

5.楼宇自控系统：

5.1全平台送排风系统、空调系统应包括对各类传感器、电动调节阀、风阀等进行操作和控制的功能，每年应对各系统设备进行最少四次调试，应包含季节的切换和相应的控制和调整。传感器应包含温度、湿度、防冻报警等。

5.2机房冷热源自控系统包括对设备启停功能、数据监测、报警提示、参数设置等功能，维保时观察记录，发现问题及时处理。

6.空调清洗：

6.1对空气处理机组(表冷器、挡水板、回风室、送风室)清洗消毒工作。

6.2对空气处理机组电加热系统进行清洗工作。

6.3对空气处理机组初效过滤器每月进行清洗。

7.多联机系统空调

7.1每年一次指导平台物业对多联机系统空调室外机进行清洗。

7.2接到报修后，应在4小时内到场处置，应急情况3小时内到场。

7.3包含单价1500元及以下的零配件及易耗品，超过该金额的配件需要经采购人认可后采购，或者由采购人单独采购。更换配件的人工费用、调试费用等包含在合同中，不另行支付费用。

8.分体空调维护维修

8.1 接到报修后，应在4小时内到场处置，应急情况3小时内到场。

8.2根据平台的需要，进行分体空调的移机；

8.3 包含所有的零配件及易耗品；

8.4包含分体空调移机的材料费，人工费等所有费用。

9.提供7*24应急响应服务，设备出现故障，2小时内响应，4小时内技术人员到达现场，紧急情况须于3小时内到现场。

10.每个月出一份空调制冷设施设备维保报告。

11.付款方式：合同签订且收到中标方开具发票10个工作日内，支付合同款20%，之后服务每满一个季度且考核合格，支付合同款20%。

12.空调制冷设施设备运行维保考核打分表（见附件）。

每月对空调制冷设施设备运行维修保养服务进行考核，服务期每满三个月（一个季度），进行季度考核，根据季度考核平均得分结算当期合同款。

考核标准如下：

考核分值85分以上，合格，支付当期合同款；

考核分值80分-85分（含），不合格需整改，扣除当期合同款的5%；

考核分值75分-80分（含），不合格需整改，扣除当期合同款的10%；

考核分值70分-75分（含），不合格需整改，扣除当期合同款的20%；

考核分值70分以下，解除合同。

三、报价要求

报价包含附件1设备清单所列的所有设备(冷冻水泵、冷却水泵、风机盘管、风管阀门、水管阀门、配电系统、智能控制系统配件及辅材等)专用工具、安装、调试、检验、技术培训、验收、技术资料、运输保险及维保等费用，还包含可用管道的清洁，原有设备、耗材等的拆除及安装环境修复(包括但不限于:吊顶墙体修复、垃圾清运、保洁等)费用，以及其他任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用和为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用(包括但不限于:设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费、脚手架和机械设备使用费、开孔费、吊顶拆除修复费用、成品保护费、检测费、增值税、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、培训费、管理费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等)，采购人将不再另行支付费用。

四、资质等其他要求

1.在中华人民共和国境内的独立法人。

2.近3年完成至少3个同类中央空调维保项目,须提供合同复印件。

3.拥有空调设备维修企业能力等级，二级以上证书资质。

4.拥有安全生产许可证，拥有3A体系认证证书，其中包括(环境管理、职业健康安全管理、质量管理等体系认证证书等)。

5.信誉要求:

5.1未在国家、行业、处罚期内。

5.2近三年内(2022年至今)没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题。

5.3法定代表人(单位负责人)、项目经理近三年内无行贿犯罪行为的记录，及未被列入失信被执行人。

5.4 未被列入政府采购严重违法失信名单，无相关领域未发生过专利侵权纠纷；

5.5不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态.

(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

(3)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

6.提供虚假或不实资料的响应文件将被视为无效，并承担相应的法律责任。

7.其他要求:中标后不得分包、转包。

附件：空调制冷设备维保服务考核表

| 空地一体环境感知与智能响应研究平台空调制冷设备维保服务（夏季）考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 考核分数： |  |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 考核细则 | 考核分值 | 实际得分 |
| 安全管理（10）分 | 设备设施标识清晰（2分） | 设备设施标识清晰，位置固定。 | 1 |  |
|  |  | 重点部位悬挂警示标识。 | 1 |  |
|  | 安全隐患排查整改（4分） | 定期自查安全隐患自查，有整改记录。 | 2 |  |
|  |  | 有平台安全检查隐患整改记录。 | 2 |  |
|  | 环境卫生（4分） | 环境卫生整洁，地面无灰尘，无积水；设备设施干净整洁，无灰尘；物品摆放整齐有序，符合要求。 | 4 |  |
| 人员管理（7分） | 人员持证上岗（3分） | 人员持证上岗，证书备案。 | 3 |  |
|  | 劳动防护（1分） | 维保人员按照要求穿统一工服，采取有效的劳动保护措施。 | 1 |  |
|  | 人员应急联系（3分） | 遇故障或紧急情况需随时可以联系到人，并及时到场维修。 | 3 |  |
| 设备管理（40分） | 制冷机组（7分） | 制冷机组阀门开启均正常，无滴水破损现象。 | 2 |  |
|  |  | 制冷开始之前需对制冷机组冷却水过滤器进行清洁。 | 2 |  |
|  |  | 制冷机组油位正常，无缺油漏油现象。 | 1 |  |
|  |  | 制冷机组运行中负荷及数据正常，无喘震现象的发生。 | 2 |  |
|  | 风机盘管（9分） | 风机盘管送．回风口清洁，回风滤网清洗消毒。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管控制线路及控制器检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管电动阀检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管翅片检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管冷凝水盘及冷疑水管清洁维护。 | 1 |  |
|  |  | 在运行过程中，若发现盘管与翅片之间有明显积尘，需进行清洗除垢。若发现盘管有泄漏时，应立即进行补漏。 | 1 |  |
|  |  | 空调内、外机牢固性安全排查，发现问题立即进行紧固，确保安全。 | 1 |  |
|  |  | 每年对空调室内外机进行系统检查和清洗两次，分别在春季和夏季。 | 1 |  |
|  |  | 清洗空调室内机内部蒸发器。 | 1 |  |
|  | 新风机组（11分） | 机组配电控制和检查维护。 | 2 |  |
|  |  | 电机及风机轴承润滑性检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机皮带检查维护、更换。 | 2 |  |
|  |  | 表冷器翅片清洁维护。 | 2 |  |
|  |  | 送风管及风阀检查维护。 | 2 |  |
|  |  | 冷凝水盘及冷凝水管清洁维护。 | 2 |  |
|  | 循环水泵（5分） | 检查调节水泵的压差及阀门的开启度，确保机组各阀门能灵活开启。 | 2 |  |
|  |  | 运行时电源、压力表指示正常。 | 1 |  |
|  |  | 检查水泵的密封件，有必要时更换。 | 1 |  |
|  |  | 检查电机是否存在震动与异响情况。 | 1 |  |
|  | 冷却水塔（8分） | 检查风扇轴承，提前做好轴承添加润滑油工作。 | 1 |  |
|  |  | 清理水塔内回水过滤器及供水盘铁锈、异物等。 | 2 |  |
|  |  | 检查运行时有无噪音，震动。 | 1 |  |
|  |  | 检查风扇配电箱是否正常，无虚接发热情况。 | 1 |  |
|  |  | 水塔上各阀门均完好，无破损。 | 1 |  |
|  |  | 检查水塔内浮球阀是否正常，有问题及时修理更换。 | 2 |  |
| 运行管理（22分） | 巡视与保养（13分） | 巡视制冷机组运行情况，按每个月一次进行巡查并记录。 | 2 |  |
|  |  | 根据外界温度合理调整冷冻出水温度，冷却水风扇启停数量，做好节能措施。 | 2 |  |
|  |  | 新风机组自控系统正常，系统显示与现场实际情况相同。 | 2 |  |
|  |  | 检查新风机过滤网堵塞情况，每季度进行一次清洗更换工作，保证新风通畅。 | 2 |  |
|  |  | 检查风机盘管回风过滤网堵塞情况，每季度进行一次清洗更换工作，保证回风通畅。 | 2 |  |
|  |  | 检查风机盘管供水过滤器堵塞情况，每季度进行一次清洗。 | 2 |  |
|  |  | 保证盘管、新风出风口及回风口的卫生清洁。 | 1 |  |
|  | 维修时限要求（9分） | 对于管道老化出现漏水，需要关闭主管道供回水阀门的情况，需与平台进行沟通，得到允许后方可停水进行维修，在满足动火等施工条件下，24小时内修复。 | 2 |  |
|  |  | 对于需要停止供冷维修的工作，需上报有关负责人，与平台进行沟通，得到认可后方可进行维修工作，维修结束后，需立即恢复正常供冷。 | 3 |  |
|  |  | 凡涉及维修的报修，维护保养人员在接到报修电话后在4小时之内到达故障现场，并将现场故障排除至不妨碍正常的工作。 | 2 |  |
|  |  | 通过对中央空调使用区域的各项设备的维护保养，保证设备的正常运行。 | 2 |  |
| 缺陷管理（21分） | 设备运行（10分） | 没有发生制冷机组无故停机事件。 | 7 |  |
|  |  | 没有接到实验室投诉。 | 3 |  |
|  | 安全隐患及问题整改（若出现安全隐患事故直接扣减11分） （11分） | 没有发生影响使用的安全隐患事故。 | 6 |  |
|  |  | 针对上期月度考核存在的问题进行及时整改。 | 5 |  |
| 考核人： |  |  |  |  |

| 空地一体环境感知与智能响应研究平台空调制冷设备维保服务（冬季）考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核日期： 考核分数： |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核细则 | 考核 分值 | 实际得分 |
| 安全管理（10）分 | 设备设施标识清晰（2分） | 设备设施标识清晰，位置固定。 | 1 |  |
|  |  | 重点部位悬挂警示标识。 | 1 |  |
|  | 应急预案与应急演练（2分） | 有完善的应急预案。 | 1 |  |
|  |  | 有完善的应急处置流程。 | 1 |  |
|  | 安全隐患排查整改（2分） | 定期自查安全隐患自查，有整改记录。 | 1 |  |
|  |  | 有安全检查隐患整改记录。 | 1 |  |
|  | 环境卫生（4分） | 环境卫生整洁，地面无灰尘，无积水；设备设施干净整洁，无灰尘；物品摆放整齐有序，符合要求。 | 4 |  |
| 人员管理（5分） | 人员持证上岗（1分） | 人员持证上岗，证书备案。 | 1 |  |
|  | 劳动防护（1分） | 在岗人员按照要求穿统一工服，采取有效的劳动保护措施。 | 1 |  |
|  | 按照要求进行人员培训（1分） | 有人员的培训记录。 | 1 |  |
|  | 人员应急联系（2分） | 遇故障或紧急情况需随时可以联系到人，并及时到场维修。 | 2 |  |
| 设备管理（40分） | 换热器（12分） | 保证换热站卫生及温度达标。 | 1 |  |
|  |  | 换热器阀门开启均正常，无漏气滴水现象。 | 1 |  |
|  |  | 换热器压力表，安全阀均正常。 | 2 |  |
|  |  | 分汽缸阀门，温度，压力均正常。 | 2 |  |
|  |  | 冷凝水回收器及水泵运行正常。 | 2 |  |
|  |  | 保证蒸汽电磁阀开度与实际开度相符。 | 1 |  |
|  |  | 检查配电柜内接头，温度，设备运行正常。 | 2 |  |
|  |  | 保证换热站内软化水设备正常工作，按时进行加盐工作。 | 1 |  |
|  | 风机盘管（9分） | 风机盘管送．回风口清洁，回风滤网清洗消毒。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管控制线路及控制器检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管电动阀检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管翅片检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管冷凝水盘及冷疑水管清洁维护。 | 1 |  |
|  |  | 在运行过程中，若发现盘管与翅片之间有明显积尘，需进行清洗除垢。若发现盘管有泄漏时，应立即进行补漏。 | 1 |  |
|  |  | 空调内、外机牢固性安全排查，发现问题立即进行紧固，确保安全。 | 1 |  |
|  |  | 每年对空调室内外机进行系统检查和清洗两次，分别在春季和夏季。 | 1 |  |
|  |  | 清洗空调室内机内部蒸发器。 | 1 |  |
|  | 新风机组（13分） | 机组配电控制和检查维护。 | 2 |  |
|  |  | 电机及风机轴承润滑性检查维护。 | 1 |  |
|  |  | 风机皮带检查维护、更换。 | 2 |  |
|  |  | 表冷器翅片清洁维护。 | 2 |  |
|  |  | 送风管及风阀检查维护。 | 2 |  |
|  |  | 送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒。 | 2 |  |
|  |  | 冷凝水盘及冷凝水管清洁维护。 | 2 |  |
|  | 循环水泵（6分） | 检查调节水泵的压差及阀门的开启度，确保机组各阀门能灵活开启。 | 2 |  |
|  |  | 运行时电源、压力表指示是否正常。 | 1 |  |
|  |  | 检查水泵的密封件，有必要时更换。 | 1 |  |
|  |  | 检查电机是否存在震动与异响情况。 | 1 |  |
|  |  | 热水补水泵运行正常。 | 1 |  |
| 运行管理（25分） | 巡视与保养（16分） | 巡视换热器运行情况，按每半月一次进行巡查并记录。 | 2 |  |
|  |  | 根据外界温度合理调整供暖出水温度，做好节能措施。 | 2 |  |
|  |  | 新风机组自控系统正常，系统显示与现场实际情况相同。 | 2 |  |
|  |  | 每半个月巡查各楼层新风机房，并进行巡查记录。 | 1 |  |
|  |  | 每半个月巡查楼顶冷膨胀水箱水位，查看有无跑冒滴漏现象，并进行巡查记录。 | 1 |  |
|  |  | 巡视中发现问题，立刻报告有关负责人。 | 1 |  |
|  |  | 检查新风机过滤网堵塞情况，每季度进行一次清洗更换工作，保证新风通畅。 | 2 |  |
|  |  | 检查风机盘管回风过滤网堵塞情况，每季度进行一次清洗更换工作，保证回风通畅。 | 2 |  |
|  |  | 检查风机盘管供水过滤器堵塞情况，每季度进行一次清洗。 | 2 |  |
|  |  | 保证盘管、新风出风口及回风口的卫生清洁。 | 1 |  |
|  | 维修时限要求（9分） | 对于管道老化出现漏水，需要关闭主管道供回水阀门的情况，需与平台进行沟通，得到对方允许后方可停水进行维修，更换管件工作需在24小时内完成。 | 2 |  |
|  |  | 对于需要停止供冷维修的工作，需上报有关负责人，与平台进行沟通，得到认可后方可进行维修工作，维修结束后，需立即恢复正常供冷。 | 3 |  |
|  |  | 凡涉及维修的报修，维护保养人员在接到报修电话后在4小时之内到达故障现场，并将现场故障排除至不妨碍正常工作。 | 2 |  |
|  |  | 通过对中央空调使用区域的各项设备的维护保养，保证设备的正常运行。 | 2 |  |
| 缺陷管理（20分） | 设备运行（10分） | 没有发生无故停止供暖事件。 | 6 |  |
|  |  | 没有接到实验室的投诉反馈。 | 4 |  |
|  | 安全隐患及问题整改 （若出现安全事故直接扣减10分） （10分） | 没有发生影响实验室使用的安全隐患事故。 | 5 |  |
|  |  | 针对月度考核存在的问题进行整改。 | 5 |  |
| 考核人： |  |  |  |  |