催化床传热实验测控系统（第二次）

一、	控制柜尺寸2200*800*600，材质要求碳钢喷塑，色标：RAL7035，数量2台（PLC控制柜1台，变频加热动力柜1台），威图柜、施耐德柜或者等同品牌柜。
二、	PLC选型要求：西门子品牌S71200或S7-1500系列,不得使用ET200系列扩展模块采集处理数据（若选用S71200系列主机数量为2台，1500系列1台就可以满足）。
三、	开关量输入DI不少于50点，建议模块数量16DI*3，开关量输出DO不少于30点，建议模块数量16QT*2，电压电流模拟量采集AI不少于16点，模块精度要求14bit，建议模块数量8AI*2 14bit。模拟量输出不少于8点，模块精度14 bit，建议模块数量8AO*1 14bit。TC采集不少于20点，建议模块数量8TC*3，各节点需预留20%备用节点。存储卡容量要求大于12M数量根据PLC选型适配，具备4口以上交换机数量1台。
四、	变频器品牌需要西门子或者ABB同等品牌，数量1台设计功率不少于4KW，电压380V。
五、	加热控制调功器按设计要求，控制精度不低于0.2%，加热器规格数量16KW  1台，6KW 2台配套加热调功器按实际设计选型，调功器要求品牌欧陆，富士同等进口品牌。
六、	现场HMI人机界面选型尺寸大于等于15寸，数量1台，须具备一体可视化流程图设计，操作简单，易学易用。
七、	远程上位机监控软件，基于WINCC或者同等上位机组态软件开发，需提供加密狗或者软件安装码。具备数据库功能，温度曲线，流动图，工作状态均可直观浏览。
八、	PLC编程软件需要根据选型版本配备正版编程软件，并且提供源程序代码，以方便后续调整使用。
九、	现场线缆需求，动力线缆：橡胶电缆RVV 5*16mm² 85米，橡胶电缆RVV4*10mm² 40米，橡胶电缆RVV 4*6mm² 50米。信号线缆：TC补偿导线硅胶柔性多股线K型400米，RVVP4*1mm² 200米。
十、	现场施工，需由乙方安排技术工程师上门布线施工，每日工作时间6-8小时，施工完成后，需由指定软件工程师进行为期不低于30天的协助调试使用，直到甲方使用人员对设备具备完全自行操作为止。
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