清华大学何添楼331实验室主要建设内容

一、实验台柜主要建设内容：
1、新建1台1200*600*850mm边实验台；

2、新建1台带冷热水龙头、水盆、滴水架、洗眼器、挡水板、双层试剂架、吊柜、功能柱的中央实验台，中央实验台的规格为3750*1500*850mm；

3、新建1套万向排气罩；

4、新建2台1000*750*2350mm重型货架；

5、新建3台1500*500*2350mm货架；

6、新建1台1980*600*2350mm货架；

7、新建5台900*500*2350mm通风试剂柜；

8、新建6台1500*940*2350mm通风柜；

9、新建1台1700*940*2350mm通风柜；

10、新建1个620*440mm可移动托盘；

11、新建8把实验凳。

二、实验室排风主要建设内容：
1、根据实验室通风柜、通风试剂柜和万向排气罩排风需求，新建1批实验室耐腐蚀排风管道、弯头、变径、法兰等；

2、根据实验室通风试剂柜和万向排气罩排风需求，新建1批实验室耐腐蚀压力均衡阀、1套电动风阀及相应的控制器等；

3、根据实验室通风柜排风需求，新建7套变风量排风蝶阀、模拟量风阀控制器、通风柜监控屏、保证通风柜在操作时，面风速为0.5m/s。

三、实验室供气主要建设内容：

1、新建1批SS316L材质供气管道和三通；
2、新建1套供气自动切换系统和不锈钢高压球阀；

3、，新建2套高精度过滤器、单向阀、不锈钢高压盘管、钢瓶接头和双瓶固定架等；

4、新建1套终端减压器、1块不锈钢固定面板、8个终端控制球阀和7个定制终端转换接头（每台通风柜上配置1个）等。
