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项目名称：直流支撑电容器及支撑框架采购


[bookmark: heading_0]2026年10月


一．需求一览表
	包号
	名称
	型号
	数量

	01
	直流支撑电容器
	5.5kVdc-0.5mF
	18只

	[bookmark: heading_1]
	支撑框架
	定制
	1套


二．技术需求
[bookmark: heading_2]1．产品用途
[bookmark: heading_3]用于浪涌能力验证回路储能及功率对拖试验直流支撑。电容器作为试验回路的主要储能元件，通过充放电为浪涌电流试验提供脉冲能量，并为功率对拖试验提供稳定的直流支撑条件，用于开展器件浪涌能力及相关性能验证。
[bookmark: _GoBack]2．主要技术要求
本采购电容器为高 di/dt 浪涌试验平台的核心储能部件，需满足额定电压5.5kVdc、额定电容量0.5mF等关键性能指标，具备高可靠性、长寿命及良好的环境适应性，具体技术细节详见后续设计要求。
预期取得的成果和考核指标：
（1）合同签订后10天内，完成提供完整中标方签字盖章的产品技术文件（含规格书、图纸、BOM清单），作为验收依据；
（2）合同签订后42天内，完成直流支撑电容器供货。
[bookmark: heading_4]3. 技术设计要求
[bookmark: heading_5]3.1 技术标准
	标准类别
	标准编号及名称

	国际标准
	IEC61071、IEC60068

	国家标准
	GB/T 17702


[bookmark: heading_6]3.2 电气性能要求
	序号
	具体参数
	技术要求

	1
	额定电容量
	0.5mF，公差范围0~+5%

	2
	额定直流电压
	5.5kVdc

	3
	纹波电压
	≤800V

	4
	最大允许电压
	6050V—一周时间 30%

	5
	
	6325V—每天 30 分钟

	6
	
	6600V—每天 5 分钟

	7
	
	7150V—每天 1 分钟

	8
	
	8250V—每次 30ms，一共 1000 次

	9
	最大峰值电流
	大于等于142KA

	10
	最大浪涌电流
	500KA（10×）

	11
	等效电感
	≤60nH（1MHz）

	12
	等效串联电阻
	≤3.5mΩ

	13
	介质损耗角正切
	2 x 10-4

	14
	损耗角正切
	＜ 20x 10-4（120Hz）
＜ 17x 10-4（100Hz）

	15
	极壳电压测试
	8000Vac，持续10s（型式试验持续60s），无击穿或闪络


[bookmark: heading_7]3.3 热特性要求
	序号
	可靠性指标
	技术要求

	1
	最低运行温度
	-25ºC

	2
	最高运行温度
	+55ºC

	3
	最高运行壳体温度
	+68 ºC

	4
	最高热点温度
	+85 ºC

	5
	存储温度范围
	-40 ºC～85 ºC

	6
	 允许的最高海拔
	低于海平面 2000 m

	7
	冷却方式
	自然冷却


3.4 机械特性要求
	序号
	特性类别
	具体要求

	1
	产品尺寸
	不大于680mm×360mm×225mm（长宽高）

	2
	最大扭矩 （端子）
	20N·m

	3
	端子尺寸
	M16mm×35mm

	4
	空气间隙
	≥120mm

	5
	爬电距离
	≥61

	[bookmark: heading_8]6
	压力开关
	配置泄压阀

	7
	重量
	约75kg


[bookmark: heading_9]3.4 支撑框架结构件要求
	序号
	特性类别
	具体要求

	1
	大电流耐受能力
	峰值通流能力≥850 kA，无明显变形、烧蚀或绝缘失效。

	2
	低阻低感连接
	主回路采用低电阻、低杂散电感连接结构。

	3
	拓扑可重构
	结构件应兼容18个电容单元，通过调整连接铜排或跨接件，可分别实现六串三并和18并联两种连接方式；两种拓扑切换时原则上无需更换主体机械结构。

	4
	均流与操作要求
	并联支路尽量等长、等阻抗，连接件便于拆装和切换


供参考的结构件设计：
1.18并联
[image: ]
2.六串三并
[image: ]
3.BOM清单
[image: 70f1f36d78ad6345cfc66238a48cad37]




3.6 可靠性要求
	序号
	可靠性指标
	技术要求

	1
	预期寿命
	≥350000小时（额定工况下）

	2
	失效率
	100FIT（额定工况下）

	3
	阻燃等级
	符合UL-94  V-0级


[bookmark: heading_10]3.7 检验要求
[bookmark: heading_11]（1）出厂检验项目（每台必检）
	序号
	项目
	技术要求
	检验方法或仪器

	1
	外观
	产品清洁、标志清晰
	目测

	2
	尺寸
	不大于680mm×360mm×225mm（长宽高）
	数显卡尺、钢板尺

	3
	极壳耐压
	8000Vac，持续10s（型式试验持续60s），无击穿或闪络
	柔直电容器智能成测工作站

	4
	极间耐压
	8250Vdc/10s，无击穿、闪络
	柔直电容器智能成测工作站

	5
	电容量
	0.5mF（0~+5%）
	柔直电容器智能成测工作站

	6
	损耗角正切
	建议在
120Hz 时 tanδ≤20x10-4；100Hz 时tanδ≤17x10-4；50Hz 时 tanδ≤10x10-4
	柔直电容器智能成测工作站


[bookmark: heading_13]3.7 特殊要求
1.  中标方需提供电容器类产品寿命曲线图（参考值：不同温度下电压负荷与预期寿命对应关系），作为可靠性参考依据；
2.  所有电容器类试验报告需加盖中标方公章；
[bookmark: heading_14]三．商务要求
[bookmark: heading_15]1. 供应商资质
供应商提供：法人营业执照（加盖公章）、收款账户文件（加盖公章）、人员社保缴纳证明，供应商认为必要的其他资格证明文件。
[bookmark: heading_16]2. 商务条款
	条款
	内容

	1. 付款方式
	国内合同：（一次性付款）甲方在货物到货安装、调试、验收且收到乙方开具相应金额的增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付100%合同款项。
注：在甲方支付款项前，乙方应开具相应金额对等的增值税专用发票。

	2. 质保期
	质量保证期自验收合格之日起12个月。

	3. 交付时间及地点
	1、交付要求：
（1）合同签订后10天内，提供完整中标方签字盖章的产品技术文件（含规格书、图纸、BOM清单），作为验收依据；
（2）合同签订后42天内，完成直流支撑电容器供货；
2、交货地点：清华大学用户指定地点

	4. 验收方式
	采购人自行验收          
组织专家参与验收         
其他方式：      

	5. 验收标准
	1. 产品数量及外观验收：根据采购合同清单，进行产品数量及外观检验；
2. 产品质量文件验收：乙方需提供清晰完备的装箱单、检验报告、试验报告、产品技术规格书等；
3. 产品抽样检验：按照技术设计要求对交付产品进行抽样检验，抽检产品需满足所有技术指标，且与质检报告数据一致。如抽检不合格，需对整批产品进行复核检验，依据不合格品数量，限期供应商返厂维修或重新供货。


[bookmark: heading_17]3. 类似业绩
供应商近3年具有与本项目同类的直流支撑电容器供货或相关电容器类业绩（需提供项目业绩的合同关键页复印件，合同关键页包含合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间）。
[bookmark: heading_19]4. 报价单
供应商根据技术要求、商务要求，评估并出具正式报价单（或方案）、加盖公章。
image4.emf
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